# 项目采购需求

第一节  技术服务需求及要求

说明：

1、本项目采购需求表中所列的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、采购需求表中标注“★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则响应无效。

3、采购需求表中未标注“★”号的条款为一般条款或指标、要求，未满足的视为负偏离。

技术参数及性能配置要求发生负偏离的项数达4项（含）以上的，竞标无效。

4、供应商必须自行为其响应产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责

任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。

5、采购文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6、供应商所响应货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。

7、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与供应商所执行的标准不一致时， 按最新标准或较高标准执行。

8、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有此类产品参与响应的做无效响应处理。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房乘客电梯 | 1 | 台 | 一、技术规格参数要求 ★1、额定载重量：≥1050公斤； ★2、额定速度：≥1.50 米/秒； ★3、层／站／门：5 层 5站 5 门； ★4、轿厢净尺寸宽×深：≥1600mm(宽)*1400mm（深）； ★5、轿厢净高：2400mm； ★6、井道净空尺寸宽×深：2400mm×2000mm 7、层高：以现场实际为准； ★8、提升高度：20.6m； ★9、顶层净高：4500mm； ★10、底坑净深：1500mm； ★11、开门尺寸：900mm×2100mm； 12、预留门洞宽×高：1100mm×2200mm； 13、开门方式：中分门； 14、机房位置：井道顶部； 15、操控方式：单控； 16、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%， 50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz； ★17、马达功率：≤12KW； 18、曳引比：2:1； 19、曳引绳（根数×直径）：5×∮8； 20、平衡系数：45-50%。 二、技术要求： ★1、控制系统：双32 位交流变频调压调速系统，应用高性能 32 位中央处理器、32 位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。 ★2、驱动系统：32 位交流变频调压调速系统，采用智能大功率模块，采用模块式专用变频装置。 ★3、主机：薄型永磁同步无齿轮曳引机，防漏磁设计， 制动器嵌入式设计，采用节能、低噪音产品，曳引机额定功率≤12kw； ★4、门机系统：独立 32 位微电脑控制、具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能化门系统。 5、通讯方式：高频脉冲变压器串行通讯技术、工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号。 6、电源系统：采用全数字控制智能化 DC-DC 电源技术。 ★7、安全门保护：多红外线光束门感应保护； 8、轿厢称重系统：高精度称量启动，线性连续式称量。 三、主要部件及技术要求 ★曳引机、控制装置、调速装置、门锁、安全钳、限速器、缓冲器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置等主要部件的响应产品须为同品牌、同制造商设计和制造，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。响应时提供响应产品特种设备整机型式试验报告复印件或以上单个部件的特种设备型式试验报告复印件。 ★四、功能要求（包括但不限于以下功能） 1、无呼自返基站功能 2、设置厅、轿门时间 3、关门时间保护 4、开、关门按钮 5、紧急消防操作 6、轿内紧急照明 7、全集选控制 8、厅和轿厢数字式位置指示器 9、厅和轿厢呼梯/登记 10、厅及轿厢运行方向显示 11、独立服务 12、监控室与机房、轿厢对讲（不含机房到监控室连线） 13、满载不停梯 14、超载不启动(警示灯及蜂鸣器) 15、运行次数显示功能 16、轿顶与控制柜紧急电动运行 17、故障自动检测功能 18、轿内通风手动及照明自动控制功能 19、警铃 20、光幕保护，自动重开门功能 21、驱动设备过热保护 22、防捣乱 23、停电应急停靠 24、撞底缓冲装置 25、门区外不能自动开门 26、预转矩输出 27、电网电压波动检测功能 28、接触器反馈检测功能 29、继电器检查保护 30、速度反馈检测功能 31、故障低速自救功能 32、反向指令自动消除 33、重复关门 34、精确再平层，自动 35、指定楼层停靠 36、井道自学习 37、逆向运行保护 38、防打滑保护 39、安全回路保护 40、限位保护 41、上下极限保护装置 42、门连锁保护 43、运行接触器保护 44、抱闸检测保护 45、手动松闸救援 46、手动选层 47、机房开关门 五、装饰材质要求 1、轿厢装饰要求：304 全发纹不锈钢； 2、踢脚板：304 发纹不锈钢； 3、轿门地坎：硬质铝合金型材； 4、袖壁板：304 发纹不锈钢 ； 5、轿厢门楣：304 发纹不锈钢； 6、层门、门套：各层均为 304 发纹不锈钢； 7、轿厢地面：仿石 PVC 地板； 8、轿厢召唤箱：304 发纹不锈钢面板，微动式圆形不锈钢按钮，带盲文，轿厢显示层站和运行方向； 9、轿厢位置指示器：单色液晶显示； 10、厅门召唤箱：带指示层的召唤箱 304 发纹不锈钢面板， 单色液晶显示，显示层站和运行方向，圆形不锈钢按钮； 11、轿厢天花：吊顶(304 发纹不锈钢面板)； 12、轿厢通风系统：轿顶风口送风； 13、以上发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为国标 304 实体抗指纹不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品) |
| 2 | 钢结构井道 | 1 | 台 | - 钢结构电梯井道： 钢结构井道外尺寸： 宽2.8米，深2.4米 钢结构内净空尺寸： 宽2.4米，深:2.0米 井道总高度21m； 井道四面304不锈钢围挡。 主要材料：主柱：200mm*200mm*6mm方管；横梁：200mm*200mm*mm方管； 2、底坑基础：净空尺寸：2.5m*2.1m*1.5m 包括基础垫层及防水处理，地面以上0.6m部分的安全防护围挡。 18#主筋，16#边筋，8#箍筋。P6等级防水混凝土基座。 备注：1、以上材料均采用国标材料。 2、底坑基础按正常工作面计价，如遇水电管线及化粪池等费用另行确认。 3、不含电梯安装后电梯厅门口的装饰、大门套。 |

第二节  商务条款

| ★（一）基本要求 | 1.本项目包括：电梯井道建设、电梯供货、电梯安装、电梯调试、验收服务、电梯维保等全部费用。 2.竞标产品须是整套全新的，符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2011）国家有关质量标准制造，满足本项目需求的技术指标的。 3.成交供应商必须按国家和地方的有关规定负责电梯的安装、维修保养等售后服务工作由成交供应商或电梯原品牌厂商负责，不得转包。 4.成交供应商必须负责以下工作： （1）成交供应商负责全套新设备的安装调试，竞标总价必须包含《采购需求》中的货物的内容及凡属于《采购需求》载明的货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的所产生的材料费、装卸费、机械费、人工费、安装调试费、吊装搭棚费等各种费用，质保期期间人工费、所需更换部件和材料的费用、报装、报检及管理服务费、税金、保险等，以及加建井道工程、机座、缓冲器座灌注、门套、五方通话电缆布设、动力电源电箱、电缆布设，外召孔土建回填及土建收尾工作的所有成本费用的总和。 （2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交供应商自负施工人身、设备安全责任。安装调试过程中，成交供应商应派专业技术人员进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。 （3）成交供应商负责办理有关电梯安装的开工报装和竣工报验手续，所需的相关费用由成交供应商负责。 （4）设备验收费用由成交供应商负责。 5.安装验收应按以下标准与规定执行： 《电梯安装验收规范》（GB10060）； 《电气装置安装工程电梯电气装置施工与验收规范》（GB50182）； 《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）； 电力、消防、安监部门的有关规定等。 6.设备应包括必备的易损耗备件和专用工具。 7.成交供应商必须提供完整的全套电梯安装、调试、操作、使用、控制和维护手册（含维护管理制度、应急救援措施）等详细技术资料及图纸。 8.安装不得转包，售后服务在质保期内不得由非成交供应商位或非电梯厂商方维保，否则竞标无效。 9.竣工验收：由成交供应商向当地质检部门提出验收申请，采购单位协助成交供应商及当地质检部门检验验收，工程质量目标：确保一次验收合格；成交供应商应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。 |
| --- | --- |
| ★（二）售后服务及要求 | 1. 供应商应根据本项目的要求在响应文件中做出详细的售后服务方案。 2.质保期： （1）质保期：自安装验收合格之日起12个月内或自出厂之日起18月内（以先到时间为准）。 （2）质保期内免费对电梯设备进行维护保养服务。 （3）质保期内免费更换损坏零部件（非正常损坏原因除外）。 （4）质保期满后提供终身有偿服务，所有零配件优惠供应。 3.零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品，验收合格 4.质保期内，免费每15天上门保养（检查、清洁、除尘、加油、调整）并做记录，做好售后服务。 5. 质保期内，专人值班，设备使用过程发生质量问题，在接到用户故障通知后30分钟内到达现场处理，一般故障4小时内排除，重大故障48小时内排除。 6. 对采购单位的2名操作人员进行技术培训，在安装调试过程也应让操作人员共同参与，并进行现场培训，所需的相关费用由成交供应商负责。 |
| ★（三）交付时间及地点 | 1、交付时间：自签订合同之日起90日历天内完成该项目全部安装内容，并经当地质检部门检验验收合格。 2、交付地点：采购人指定地点（贵港市） |
| ★（四）付款方式 | 合同签订后15日内，采购单位向成交供应商支付合同总价款的 20%作为预付款，待设备安装完成50%，支付合同总价款的 30%作为工程进度款。设备安装完工程竣工验收合格后 7 个工作日内支付合同总价款的 50%。 采购单位支付合同总价款前，成交供应商应向采购单位开具等额有效的增值税发票，采购单位未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| （五）质量保障要求 | 因产品质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的产品质量检测机构进行鉴定，产品质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。产品质量鉴定不合格的，鉴定费用由成交供应商承担。 |
| （六）其他要求 | 1、成交供应商应根据响应时所提供的施工组织方案、施工进度计划、保证安全施工的技术组织措施方案，负责项目所有设备的安装、调试、以及测试验收。 2、项目竣工后成交供应商必须提供完整全中文的技术资料及图纸给采购人， 包括施工报告、验收报告、操作手册、维护手册等，其费用包括在响应报价内。 3、货物验收条件及标准： （1）产品须能通过厂家热线或网站得到原厂正品确认或注册。 （2）所响应产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。 |
| （八）合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起25日内 |