民族办公区和园湖办公区机房关键基础设施运维服务和值班服务

公开招标文件

项目名称：民族办公区和园湖办公区机房关键基础设施运维服务和值班服务

项目编号：GXZC2020-G3-00067-JHGL

采购人名称：国家税务总局广西壮族自治区税务局

采购代理机构：广西锦辉项目管理有限公司

2020年7月20日

目　录

第一部分　商务部分	2

第一章　投标邀请	2

第二章　投标人须知	6

第三章　评标办法及标准	29

第四章　拟签订的合同文本	37

第五章　投标文件格式	50

第二部分　技术部分	73

第六章　项目采购需求	73

- 第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

民族办公区和园湖办公区机房关键基础设施运维服务和值班服务

公开招标公告

项目概况：

民族办公区和园湖办公区机房关键基础设施运维服务和值班服务招标项目的潜在投标人应在广西锦辉项目管理有限公司售标书处（广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代办公楼12层）获取招标文件，并于2020年8月11日9：30 分（北京时间）前递交投标文件。

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对国家税务总局广西壮族自治区税务局的民族办公区和园湖办公区机房关键基础设施运维服务和值班服务项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G3-00067-JHGL

项目名称：民族办公区和园湖办公区机房关键基础设施运维服务和值班服务

预算金额：A分标人民币（大写）：壹佰柒拾万元整（￥1700000.00）；B分标人民币（大写）：壹佰贰拾贰万元整（￥1220000.00）。

最高限价（如有）：A分标人民币（大写）：壹佰柒拾万元整（￥1700000.00）；B分标人民币（大写）：壹佰贰拾贰万元整（￥1220000.00）。

采购需求：A分标（广西税务局机房关键基础设施设备运维保障服务）1项：需要对民族办公区和园湖办公区机房精密空调系统、配电系统进行定期巡检和保养维修以及免费更换并提供故障排除服务，以保证设备不间断运行。B分标（广西税务局民族办公区和园湖办公区机房IT基础设施监控运维服务）1项：为更好地为纳税人提供优质的服务，提高纳税人满意度，广西区税务局面向纳税人提供了7×24小时不间断的涉税业务办理服务，为保证各信息系统的安全平稳运行，广西区税务局的IT基础设施也必须达到7×24小时不间断运行的要求。本项目的主要目标是要实现对广西区税务局各类机房IT基础设施进行7×24小时不间断的监控，通过监控及时发现存在的隐患，减少甚至避免非计划停机与系统意外中断等事件的发生。广西区税务局的IT基础设施主要包括：小型机，PC服务器，存储设备，网络设备， 机房制冷系统、不间断电源、发电机以及供配电等设施，正常情况下这些IT基础设施必须具备7×24小时不间断运行的能力。

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：A分标：自合同签订之日起1年；B分标：自合同签订之日起1年。合同期满，如甲方要求乙方继续提供本合同服务的，顺延至新的中标供应商提供服务之日或者甲方通知停止服务之日止。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定条件的供应商，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。（2）采购人拟采购的产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定品目清单范围的，供应商应当提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或查询网址链接，响应政府优先采购或强制采购,其中对于已列入品目清单的产品类别给予优先待遇。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目由符合国家有关法律法规规定、同时满足本项目资质要求、在中国境内注册的合格供应商参加投标。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次政府采购活动）。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年7月20日至2020年7月27日，每天上午8：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西锦辉项目管理有限公司售标书处（广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代办公楼12层）

方式（可以采用以下方式之一获取采购文件）：①现场购买：由供应商的法定代表人(负责人)或委托代理人持本人身份证、法定代表人（负责人）授权书原件（委托代理时提供）（须加盖单位公章）。②邮购方式：供应商需于招标文件发售截止时间前将法定代表人（负责人）或委托代理人本人身份证复印件、法定代表人（负责人）授权书原件（委托代理时）及相关信息（如供应商名称、地址、联系人电话、电子邮箱、招标文件工本费转帐底单等）（以上材料须加盖单位公章）发邮件至604039546@qq.com邮箱。

售价：招标文件工本费每本250元人币，售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2020年8月11日9：30 分（北京时间）

地点：广西锦辉项目管理有限公司开标厅（广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代办公楼12A层）

疫情防控期间为减少疫情传播风险，投标人可以选择以下方式之一提交投标文件：

①开标地点现场提交：投标人应正确配戴口罩，并出示健康码，体温不得超过37.3°，没有疫情接触史或医学观察已满14天，否则将被劝返或隔离，不予接收投标文件，必要时配合区域防疫机构强制隔离。

②邮寄快递方式：投标人可通过邮寄快递的方式送达。投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、联系人、联系电话、电子邮箱，如投标文件在运送过程中发生破损、受潮等情况，后果由投标人自行承担。采购代理机构工作人员在收到投标文件的邮寄包裹后，按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。投标文件邮寄地址：广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代办公楼12层  收件人：李柳婵   联系电话：0771-4956273（转）816

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

## 无

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：国家税务总局广西壮族自治区税务局

地址：广西南宁市园湖南路26号 1403室

联系方式：0771-5663389

2.采购代理机构信息

名 称：广西锦辉项目管理有限公司

地　址：广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代办公楼12层

联系方式：0771-4956273（转）816

3.项目联系方式

项目联系人：韦镔伦（采购人）、李柳婵（采购代理机构）

电　话：0771-5663389（采购人） 、0771-4956273（转）816（采购代理机构）

广西锦辉项目管理有限公司

2020年7月20日

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

注：编列内容填写或选择。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：民族办公区和园湖办公区机房关键基础设施运维服务和值班服务 项目编号：GXZC2020-G3-00067-JHGL |
|  | 采购预算 | A分标人民币（大写）：壹佰柒拾万元整（￥1700000.00）；B分标人民币（大写）：壹佰贰拾贰万元整（￥1220000.00）。 本项目分为2个分标，供应商可以对其中一个分标的服务内容进行投标报价，也可以对所有分标的服务内容进行投标报价。最多只允许中其中一分标。 |
|  | 本项目设定的最高限价 | □无 □R有，金额：A分标人民币（大写）：壹佰柒拾万元整（￥1700000.00）；B分标人民币（大写）：壹佰贰拾贰万元整（￥1220000.00）。 |
|  | 核心产品（非单一产品项目，必填） | 无 |
|  | 公告媒体 | 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、采购人网站（http://guangxi.chinatax.gov.cn/）、广西锦辉项目管理有限公司网站（http://gxjhzj.sx4.topnic.net/index.aspx） |
| 2 | 采购人 | 名称：国家税务总局广西壮族自治区税务局 地址：广西南宁市园湖南路26号 电话：0771-5663389/5562212 联系人：韦镔伦/宁冰 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：广西锦辉项目管理有限公司 地址：广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代办公楼12层 电话：0771-4956273（转）816 传真：0771-4956884 联系人：李柳婵 |
| 4 | 投标人资格条件（必须同时具备） | 投标人资格要求： 1. 投标人必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定条件的供应商，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。 （2）采购人拟采购的产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定品目清单范围的，供应商应当提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或查询网址链接，响应政府优先采购或强制采购,其中对于已列入品目清单的产品类别给予优先待遇。 3.本项目的特定资格要求：无。 4.本项目由符合国家有关法律法规规定、同时满足本项目资质要求、在中国境内注册的合格供应商参加投标。 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次政府采购活动）。 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次政府采购活动。 8.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 项目现场勘察 | □不组织 □R 组织：组织现场勘察 1.时间：2020年7月29日上午8：00～12：00 2.地点：广西南宁市园湖南路26号 1403室 3.其他：勘察人员须持法定代表人授权委托书原件及本人身份证参加现场勘察。勘察完毕后，采购人出具勘察确认函，把勘察确认函放入投标文件中。 采购人联系人：陆俊羽 联系电话：0771-5709258/0771-5538191 |
| 6 | 样品 | R不要求提供 □ 要求提供： 1.样品制作的标准和要求：____________________ 2.样品检测报告：(□否；□是，检测机构的要求、检测内容详见第六章项目采购需求) 3.样品的评审方法及评审标准：内容详见第三章评标办法及标准 |
| 7 | 联合体投标 | R不接受 □ 接受 |
|  | 分包 | R不接受 □ 接受：分包要求详见第六章项目采购需求 |
| 8 | 采购进口产品 | □ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部审核同意购买的进口产品为：______________ R其他或不适用本项目为服务类项目，本条不适用 |
| 9 | 政府采购强制采购：信息安全认证 | □ 否 □ 是，要求如下： 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，采购产品属于信息安全产品的，产品供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 R其他或不适用____________________ |
| 10 | 政府采购强制采购：节能产品 | □ 否 □ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号印发）范围内的产品，实施政府优先采购或强制采购。其中，品目清单范围内以“★”标注的为政府强制采购产品，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书。 R其他或不适用____________________ |
|  | 政府采购优先采购：节能产品 | □ 否 □ 是，采购已列入《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号印发）的产品类别（非强制类），对符合条件的获证产品在实施政府采购评审中给予以下优先待遇（只选择其一）： 1.□在评审时予以加分，每项加 分（最低评标价法不适用） 2.□在评标时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：______% R其他或不适用____________________ |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | □ 否 □ 是，采购已列入《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号印发）的产品类别，对符合条件的获证产品在实施政府采购评审中给予以下优先待遇（选择其中之一）： □1.在评标时予以加分，每项加 分（最低评标价法不适用） □2.在评标时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：______% R其他或不适用____________________ |
| 11 | 支持中小企业发展 | □ 专门面向中小企业采购项目 R非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： 1.对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除6%。 2.本项目接受联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%～3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：____%。 □ 非专门面向中小企业采购项目（其他优惠）：____________________ |
|  | 支持监狱企业 | □ 专门面向监狱企业采购项目 R非专门面向监狱采购项目（价格扣除）：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 □ 非专门面向监狱采购项目（其他优惠）：____________________ |
|  | 残疾人福利性单位 | □专门面向残疾人福利性单位采购项目 R非专门面向残疾人福利性单位采购项目（价格扣除）：残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 □非专门面向残疾人福利性单位采购项目(其他优惠)：____________按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 12 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 无 |
| 13 | 投标人须提供的其他资料 | 投标人应根据投标文件和项目采购需求提供相关资料。除投标文件要求必要的原件核对外，对于供应商能够在线提供的材料，供应商可不提供纸质材料。 |
| 14 | 澄清或者修改时间 | 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 15 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 时间：2020年8月11日9时30分(北京时间) 地点：广西锦辉项目管理有限公司开标厅（广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代办公楼12A层） |
| 16 | 开标时间、地点 | 时间：2020年8月11日9时30分(北京时间) (北京时间) 地点：广西锦辉项目管理有限公司开标厅（广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代办公楼12A层） |
| 17 | 其他唱标内容 | 无 |
| 18 | 投标保证金 | □ 不要求提供 R要求提供。投标保证金提交截止时间：投标文件递交截止时间前，数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金金额：A分标为人民币（大写）：叁万肆仟元整（￥34000.00）；B分标为人民币（大写）：贰万肆仟元整（￥24000.00）。提交方式为支票、汇票、本票、保函等非现金形式。 收款人户名：广西锦辉项目管理有限公司南宁分公司 开户银行：建设银行南宁市长堽路支行 银行账号：4505 0160 4352 0000 0269 注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明项目编号、分标号及用途（投标保证金）。 |
| 19 | 投标有效期 | 自投标文件截止时间起_90_日(日历日) |
| 20 | 投标文件份数 | 正本 壹 份 副本 肆 份 电子文件 壹 份(□扫描件，R Word，可多选) |
| 21 | 封套上应载明的信息 | ____________________(项目名称)投标文件 项目编号：____________________ 在______年____月____日____时____分之前不得启封 投标人名称：____________________ 其他： (注明所投分标) |
| 22 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。本项目信用记录查询截止时点为开标当日。 |
| 23 | 同品牌多家投标人处理原则 | □ 1.最低评标价法：相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。报价相同的，按照以下方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 □ 随机抽取 □ 其他____________________ R 2.综合评分法：相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 □ 随机抽取 R其他，得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |
| 24 | 定标原则 | □ 1.采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 R 2.中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 □ ①最低评标价法： □ 随机抽取 □其他____________________ R ②综合评分法： □ 随机抽取 R其他，得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |
| 25 | 交货和提供服务的时间、地点、方式、项目服务期限 | 交货和提供服务的时间： A分标：自合同签订之日起开始提供服务。B分标：自合同签订之日起开始提供服务。（具体详见合同条款） 交货和提供服务的地点：国家税务总局广西壮族自治区税务局（具体详见第四章政府采购合同文本条款和项目需求约定） 交货和提供服务的方式：A分标：出现故障现场处理服务、电话支持和其他方式等。 B分标：驻场服务、电话支持和其他方式等。 （具体详见第四章政府采购合同文本条款和项目需求约定） 项目服务期限：A分标：自合同签订之日起1年。B分标：自合同签订之日起1年。合同期满，如甲方要求乙方继续提供本合同服务的，顺延至新的中标供应商提供服务之日或者甲方通知停止服务之日止。顺延期间，原合同服务内容、服务费用以及甲、乙双方的责任和义务等内容不变，双方另有约定的除外。（具体详见第四章政府采购合同文本条款和项目需求约定） |
| 26 | 采购资金的支付方式及时间 | 签订合同之日起并经初步技术验证合格30日内预付合同总金额的50%；服务期满6个月，由采购人组织验收合格支付合同总金额的30%；服务期满12个月由采购人组织验收合格支付合同总金额的20%。 |
| 27 | 履约保证金 | □ 不要求提供 R 要求提供，履约保证金的数额不得超过采购合同金额的10%，本采购项目履约保证金为合同金额的5%（取整到元），提交方式为支票、汇票、本票、保函等非现金形式。中标人在签订合同前应提交履约保证金，否则，不予签订合同。采用转账、电汇方式的，由中标人在签订合同前按规定的金额从中标人银行账户直接缴入采购人账户。 合同约定服务期（或质量保质期）满且中标人完全履行了服务要求或产品质量保证义务的，采购人在收到中标人提出申请的30日内无息返还履约保证金；采购人如逾期退还履约保证金，每逾期一天，可按应退款项的银行同期存款利息计算违约金；中标人在合同期限和质量保证期内不能履行合同义务或违约的，履约保证金不予退还。 开户名称：国家税务总局广西壮族自治区税务局 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 开户账号：4510 6030 5010 4700 03212 注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、分标及用途(履约保证金)。 |
| 28 | 招标代理服务费 | （1）招标代理服务收费标准： 按国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格〔2011〕534号文的规定的基准价下浮20%收取，向中标人收取代理服务费用（以下费率未下浮20%）。 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 100万元×1.0%=1万元 （500-100）万元×0.7%=2.8万元 （1000-500）万元×0.55%=2.75万元 （5000-1000）万元×0.35%=14万元 （6000-5000）万元×0.2%=2万元 合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元） （2）招标代理服务费汇到如下指定账户： 收款人户名：广西锦辉项目管理有限公司南宁分公司 开户银行：建设银行南宁市长堽路支行 银行账号：4505 0160 4352 0000 0269 |
| 29 | 其他规定 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3.中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 |

投标人须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.3　“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.5　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.6　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.7　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.8　“节能产品”及“环保产品”是指列入国务院有关部门发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

1.9　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

★3.供应商的资格要求

3.1　供应商应当符合投标人须知前附表中规定的下列资格条件要求：

3.1.1　符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

(6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.1.2　其他特定资格条件。(详见投标人须知前附表)

3.2　供应商存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.投标费用

4.1　投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

★5.授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

★6.2　如果本项目接受联合体投标的，应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合投标人须知前附表规定的供应商基本资格条件；

(3)除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合投标须知前附表规定的供应商特定资格条件；

(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(5)联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见投标人须知前附表。

7.2　供应商应按投标人须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.4　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口提出额外补偿或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

9.政策与其他规定

★9.1　产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，投标无效；对属于《节能产品政府采购品目清单》中非强制采购的产品，依据具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书在评审时予以相应的加分或价格扣除。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.2　对属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，依据具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，在评审时予以相应的加分或价格扣除；本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.3　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.4　监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

★9.5　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，并在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，且要求产品供应商具有经中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.6　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目采购需求

10.2　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.招标文件的澄清与修改

11.招标文件的澄清与修改

11.1　采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.2　内容可能影响投标文件编制的澄清或者修改，时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

11.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★12.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13.　一般要求

13.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2　投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.5　投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.投标文件的组成

14.1　投标文件包括但不限于下列内容

14.1.1　价格及商务部分：

★(1)投标函(含法定代表人（负责人）身份证明或授权委托书)

★(2)开标一览表

(3)分项价格表

★(4)商务条款偏离表

(5)投标保证金

★(6)供应商符合投标人资格条件的证明文件

①供应商基本情况表

②有效的新版“营业执照”或《事业单位法人证书》或其他依法成立组织的证明文件（必须具有，如能够在线查询的材料，请提供国家有关部门规定查询的网址链接，原件备查）

③有效的税务登记证（必须具有，如能够在线查询的材料，请提供国家有关部门规定查询的网址链接，原件备查）；（若已经取得“三证合一”的可不提供）

④投标人投标本项目时上一年度的年度财务报告复印件（如供应商为投标当年新成立公司的，应提供于公司成立之日后的财务报表），原件备查

⑤投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查）；供应商无纳税记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，原件备查）

⑥投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查）；供应商无缴费记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）

⑦参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

⑧联合体协议

⑨特定资格条件： 无

⑩政府采购法律法规规定的其他资格条件证明文件（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）

(7)符合政府采购政策的证明材料

(8)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(9)供应商认为需提供的其他资料

14.1.2　技术部分

(1) 服务方案、实施方案及技术方案

★(2)技术条款偏离表

(3)服务承诺

(4)用于本项目人员简历表

(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(6)其他资料

★14.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其视为无效响应文件。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

14.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.投标报价

15.1　投标人应按招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

15.2　投标人必须按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

★15.3　投标人对每项服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

15.4　项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16.投标保证金

16.1　本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

16.2　投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购人或采购代理机构提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与本章投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

16.3　联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5　中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

16.6　投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在投标人须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

17.投标有效期

17.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18.投标文件的签署和规定

18.1　投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。纸质文件的正本和副本应分别装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

18.2　投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处盖单位章和由法定代表人（负责人）或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位章或由投标人的法定代表人（负责人）或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标文件的密封和标记

19.1　投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

19.2　投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

19.3　投标文件应当按上述规定密封，导致密封不当，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

19.4　为方便开标唱标，投标人应单独将开标一览表及投标保证金交款、退款函（见投标文件附件）另行封装在同一密封套内，并标明开标一览表及投标保证金字样，投标时单独提交。

19.5  采购人或采购代理机构不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

20.投标文件的递交

20.1　投标文件应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.2　逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1　在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

21.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3　投标人按本章21.1款撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4　投标人在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

22.开标

22.1　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

22.2　开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况（投标人或其授权代表不在场的，视同放弃检查，由此引起的后果由投标人负责）；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

22.3　未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

22.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

22.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★23.资格审查

23.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

有下列情形之一的，应在资格审查时按照无效投标处理：

(1)投标人未按照招标文件规定提交投标保证金的；

(2)投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的；

(3)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4)投标人存在失信记录的。

失信记录是指，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。失信情况查询方式详见投标人须知前附表。

23.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

24.评标委员会

评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

25.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

26.评标程序

★26.1　投标文件的符合性审查。

26.1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

(1)投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(2)不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的；

(3)投标有效期不足的；

(4)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5)不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

26.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3　投标文件澄清

26.3.1　对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3　评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4　有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4　同品牌多家投标人处理原则

26.4.1　采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

26.4.2　使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.4.3　非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.5　比较与评价

26.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★26.5.2　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6　推荐中标候选人名单

26.6.1　采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人，如果排名第一并列两个以上的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定其中一个投标人为中标人候选人。

26.6.2　采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26.7  评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的应当按照少数服从多数的原则作出结论。

27.确定中标供应商

27.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

27.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

28.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

29.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★30.禁止行为

30.1　投标人不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

30.2　投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

31.中标信息公告

31.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

31.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

32.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.履约保证金

33.1　本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

33.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.3　中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

34.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

★34.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

35.招标代理服务费。

35.1　中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

36.询问、质疑、投诉

36.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.3　供应商提出质疑的，应提供质疑函原件。

36.4　质疑函应当由投标人法定代表人（负责人）或其授权的投标代表签字并加盖投标人单位章，质疑函由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人（负责人）委托授权书。

36.5　投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

37.其他规定。

37.1　投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

38.未尽事宜

38.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

39.文件解释权

39.1　本招标文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

第三章　评标办法及标准

供应商可以同时投A、B两个分标，但最多只能中其中一个分标。评标时，评标委员会将按A分标～B分标的顺序推荐中标候选人，被推荐排名第一的中标候选人，将不再推荐为后续分标的中标候选人。

A分标：

一、评标原则（采用综合评分法）

（一）评委构成：本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术响应、实施响应、服务承诺、商务及信誉、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）首先由采购人或采购代理机构工作人员依法对投标人的资格性进行评审，再由评委委员会对投标文件进行符合性评审，只有资格性评审、符合性评审合格的投标文件才能进入详评。

（二）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（三）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1.价格分………………………………………………………………………………………20分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法：

①对小型或微型、监狱以及残疾人福利企业，在评审时按投标人须知前附表的规定对其投标价格给予价格扣除。供应商须在投标文件中提供《中小企业声明函》(格式见“第五章　投标文件格式”)；监狱企业须在投标文件中应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利企业须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见“第五章　投标文件格式”)，否则在评审时将不给予价格扣除。（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料。）

供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体(若项目允许联合体报价响应的情况下)，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额(必须为小型或微型企业产品)占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予扣除。

小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划型标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（3）以进入评标的最低的评标价为评标基准价，即指满足招标文件要求且价格最低的投标报价。

（4）某投标人价格分 = (评标基准价/某投标人评标价金额)×20分

2．技术分………………………………………………………………………………………68分

（1）需求理解程度、故障分析分（满分12分）

以下各项不重复计分：

①对本分标服务内容、服务范围、服务要求了解不够，对关键设备常见故障不熟悉，故障定位不够准确、故障排除不够及时的，得4分。

②能基本理解本分标服务内容、服务范围、服务要求；对关键设备常见故障能够基本了解，并有一定经验，能较准确地进行故障定位、及时排除故障的，得8分。

③能准确理解本分标服务内容、服务范围、服务要求，具有与本项目相关的丰富的运维经验；熟悉关键主要设备内部构造，对关键设备运行故障有相应的处理方法，能快速定位故障、快速排除故障的，得12分。

（2）服务方案（满分12分）

以下各项不重复计分：

①针对招标文件提出的所需运维设备技术服务要求，对精密空调、UPS、蓄电池系统、机房配电系统（含21面配电柜）等重要设备制订有简单的日常维护和保养服务方案，服务成果输出表单不齐全，能对原有电池监控系统进行升级兼容对接的，得4分。

②针对招标文件提出的所需运维设备技术服务要求，对精密空调、UPS、蓄电池系统、机房配电系统（含21面配电柜）等重要设备制订有较详细的、较全面、有一定实施性的日常维护和保养服务方案，服务成果输出表单基本齐全，能对原有电池监控系统进行升级兼容对接的，得8分。

③针对招标文件提出的所需运维设备技术服务要求，对精密空调、UPS、蓄电池系统、机房配电系统（含21面配电柜）等重要设备制订出详细的、全面、可实施性强的日常维护和保养服务方案，并列有详细服务成果输出表单。提供原有的电池监控管理系统的升级兼容对接承诺书，与原设备生产厂家建立有良好的协作机制，能及时得到原设备生产厂家的技术支持的，得12分。

（3）故障响应及处理方案分（满分12分）

以下各项不重复计分：

①制订有简单的故障响应及处理方案、应急方案；接到故障通知（电话、短信等）后10分钟内响应，30分钟内到达现场维修，8小时内排除故障，重大故障24小时内修复的，得4分。

②制订有满足招标文件要求的故障响应及处理方案、应急方案，故障响应及处理流程比较详细、可行，针对维保设备制订的应急方案较详细、齐全；接到故障通知（电话、短信等）后10分钟内响应，承诺30分钟内到达现场维修，6小时内排除故障，重大故障24小时内修复的，得8分。

③制订有满足招标文件要求的故障响应及处理方案，故障响应及、故障事件现场处理、事件上报、投诉处理等流程，流程具有图表描述，清晰明了、可行，能够确保故障尽快修复，针对维保设备制订有详细、全面的应急方案；接到故障通知（电话、短信等）后10分钟内响应，承诺30分钟内到达现场维修，4小时内排除故障，重大故障24小时内修复的，得12分。

（4）服务团队方案分（满分12分）

以下各项不重复计分：

①技术服务团队基本满足招标文件要求，配备有一名UPS和机房精密空调系统原厂认证工程师（提供有效证书复印件）的，得4分。

②技术服务团队满足招标文件要求，配备有二名UPS和机房精密空调系统原厂认证工程师（提供有效证书复印件），技术人员的专业比较齐全，经验比较丰富的，得8分。

③技术服务团队满足招标文件要求，配备有三名（及以上）UPS和机房精密空调系统原厂认证工程师（提供有效证书复印件），服务团队专业齐全、经验丰富的，得12分。

（5）备件调配方案分（满分12分）

以下各项不重复计分：

①备品备件方案基本满足招标文件要求，原厂备件型号基本齐全，得4分。

②备品备件方案满足招标文件要求，原厂备件型号基本齐全，备件编号完整可溯源，在投标文件中能提供主要UPS和机房精密空调系统生产厂家针对本项目的硬件维护服务产品的授权书，得8分。

③备品备件方案完全满足招标文件要求，原厂备件型号齐全，备件编号完整可溯源，能够提供主要UPS系统原厂家和机房精密空调系统生产厂家针对本项目的硬件维护服务产品的授权书和针对本项目满足招标服务要求的售后服务承诺书原件，得12分。

（6）培训方案分（满分8分）

①培训方案满足招标文件要求，培训内容安排比较合理，得4分。

②培训方案满足招标文件要求，培训内容、培训时间安排合理，理论兼顾实际操作，并且有UPS和机房精密空调系统原厂认证工程师针对本项目建立技术交流、培训机制，不定期进行培训，得8分。

3．商务分…………………………………………………………………………………12分

投标人近三年（自2017年1月1日至本项目投标截止时间止，以签订合同时间为准）具有类似机房设施（或设备）运维服务业绩（投标文件提供合同关键页复印件，复印件内容须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容、合同双方签章页。同一个项目签订多份合同的只能计算一次，不重复计分）的，每项业绩得3分，满分12分。

得分=1+2+3

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人为中标人。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

以上评审内容需要提供材料的，除必要的原件核对外，投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料。

B分标：

一、评标原则（采用综合评分法）

（一）评委构成：本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术响应、实施响应、服务承诺、商务及信誉、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）首先由采购人或采购代理机构工作人员依法对投标人的资格性进行评审，再由评委委员会对投标文件进行符合性评审，只有资格性评审、符合性评审合格的投标文件才能进入详评。

（二）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（三）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1.价格分……………………………………………………………………………………20分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法：

①对小型或微型、监狱以及残疾人福利企业，在评审时按投标人须知前附表的规定对其投标价格给予价格扣除。供应商须在投标文件中提供《中小企业声明函》(格式见“第五章　投标文件格式”)；监狱企业须在投标文件中应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利企业须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见“第五章　投标文件格式”)，否则在评审时将不给予价格扣除。（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料。）

供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体(若项目允许联合体报价响应的情况下)，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额(必须为小型或微型企业产品)占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予扣除。

小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划型标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（3）以进入评标的最低的评标价为评标基准价，即指满足招标文件要求且价格最低的投标报价。

（4）某投标人价格分 = (评标基准价/某投标人评标价金额)×20分

2．技术分…………………………………………………………………………………70分

（1）服务方案分(15 分)

以下各项不重复计分：

①未能完全理解项目服务需求，所提供的服务方案仅能部分满足项目的需求；服务方案内容不完整、逻辑性差、条理不清晰、部分考虑项目需求，基本没有针对性，得5分。

②基本了解项目服务的需求；所提供的服务方案基本满足项目的需求，服务方案内容基本完整、有考虑项目需求，条理性和针对性一般；能提供制冷系统、不间断电源设备原厂商售后服务证明，得10分。

③充分了解项目服务的需求，所提供的服务方案全面贴合项目的需求，并且服务方案内容详尽、条理 清晰、严谨合理、能够充分考虑项目需求，具有较强的针对性，能提供制冷系统、不间断电源设备原厂商售后服务证明，能提供原有的动环监控管理系统的升级兼容对接承诺书，得15分。

（2）实施措施分（15分）

以下各项不重复计分：

①针对本项目提出整体解决方案基本完整，按照要求提供整体解决方案，每个部分有相应的执行方案，但方案粗略；方案进度安排可行，部分具备可操作性，得5分。

②针对本项目提出整体解决方案较完整，按照要求提供整体解决方案，每个部分有相应的执行细案；方案进度安排基本合理，具备基本的可操作性，得10分。

③针对本项目提出整体解决方案完整全详细，按照要求提供整体解决方案，服务方案优秀，能提供采购需求中要求的原厂备品、备件及材料清单，每个部分有相应的执行细案；方案进度安排科学合理，具备充分的可操作性，得15分。

（3）故障响应及应急处理方案分（满分12分）

以下各项不重复计分：

①提供有简单的故障响应（故障响应时间在30分钟内）及处理方案，基本满足招标文件故障响应要求，得4分。

②提供满足招标文件要求的故障响应（故障响应时间在30分钟内）及应急处理方案，能划分故障级别，根据故障级别做出故障响应及处理流程（到达现场后，能按故障级别处理时限进行故障处理），得8分。

③提供满足招标文件要求的故障响应（故障响应时间在30分钟内）及合理全面的应急处理方案，能准确、详细划分故障级别，根据故障级别做出故障响应及处理流程，流程具有图表描述，清晰明了、可行，能够确保各级别故障在规定时限内修复，避免引起重大事故造成损失，得12分。

（4）服务团队方案分（满分16分）

以下各项不重复计分：

①投标人针对本项目服务组建有专门的服务团队，岗位配置合理，拟投入本项目服务人员配置满足10名驻场服务人员、2名二线技术支持人员（驻场人员至少有2名Schneider Electric原厂认证工程师；二线技术支持人员至少具备1名IBM Certified Specialist system p administration认证工程师）（提供有效证书复印件），得8分。

②投标人针对本项目服务组建有专门的服务团队，岗位配置合理，服务团队配备12名以上驻场服务人员、2名二线技术支持人员（驻场人员至少有3名以上Schneider Electric原厂认证工程师； 二线技术支持人员至少具备2名以上IBM Certified Specialist system p administration认证工程师）（提供有效证书复印件），得16分。

注：需提供投标人为运维人员在本项目投标截止时间前半年内任意连续三个月缴纳社会保险参保缴费的证明。因新冠肺炎疫情影响缓交社保费的，需提供单位缓交社保费的文书材料，并附上应征明细。

（5）培训方案分（满分12分）

以下各项不重复计分：

①培训方案基本满足招标文件要求，培训内容基本合理，得4分。

②培训方案满足招标文件要求，培训内容安排合理，理论兼顾符合实际操作要求，得8分。

③培训方案满足招标文件要求，培训内容安排合理，理论兼顾符合实际操作，且有主要设备厂家原厂认证的专业售后工程师针对本项目建立技术交流、培训机制，不定期进行培训，得12分。

3．商务分…………………………………………………………………………………10分

投标人近5年（自2015年1月1日至本项目投标截止时间止，以签订合同时间为准）具有类似机房设施（或设备）驻场运维项目的业绩（投标文件提供合同关键页复印件，复印件内容须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容、合同双方签章页。每项业绩得5分，满分10分。

得分=1+2+3

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人为中标人。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

以上评审内容需要提供材料的，除必要的原件核对外，投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料。

第四章　拟签订的合同文本

（合同封面）                       合同类别：技术服务类

政 府 采 购 合 同

（年 度         ）

项目名称：

（分标子项目）：

合同编号：

甲方(采购人名称)：

乙方(供应商名称)：

签 订 日 期：       年      月     日

一、合同前文

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定采购方式、条款和成交供应商的承诺，甲乙双方经协商一致同意签订本合同。

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购（项目）需求、招标（采购）文件规定的合同条款；

(2)报价表；

(3)投标文件技术部分和商务部分；

(4)甲、乙双方商定确认后的补充协议

(5)其他(根据实际情况需要增加的内容)。

2.合同标的(根据实际情况填写)

乙方应按照合同的规定，提供本项目采购文件中要求的服务（详见附件：服务内容一览表）。

3.服务时间、合同金额

本合同服务时间为       年，合同单价为       元/年（月），合同总金额为人民币______元(￥______)。本合同项下所有服务的全部税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

4.合同签订地

广西壮族自治区      市

5.合同生效

本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方（盖章）：                          法定代表人或其授权代表签字(或签章)：

乙方（盖章）：                          法定代表人或其授权代表签字(或签章)：

二、合同前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同名称： 合同编号： |
| 2 | 甲方名称： |
|  | 甲方地址： |
|  | 甲方联系人： 电话： |
|  | 甲方开户银行名称： 账号： |
| 3 | 乙方名称： |
|  | 乙方地址： |
|  | 乙方联系人： 电话： |
|  | 乙方开户银行名称： 账号： |
| 4 | 合同金额： |
| 5 | 服务时间、履行期： 年（月）或合同签订之日起 个日历天内实施完毕，具体时间从 年 月 日起至 年 月 日止，即自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。 合同期满，如甲方要求乙方继续提供本合同服务的，顺延至新的中标供应商提供服务之日或者甲方通知停止服务之日止。顺延期间，原合同服务内容、服务费用以及甲、乙双方的责任和义务等内容不变，但双方另有约定的除外。 |
| 6 | 服务地点： |
| 7 | 验收方式及标准：按照采购需求、投标(响应)文件及国家、行业规定的技术标准及规范，双方到场共同验收。 |
| 8 | 付款方式：（选择其中之一）： □ 在服务期内，甲方在每月终30日内向乙方支付上个月服务费，每月支付金额根据实际服务范围和内容，按照中标金额均衡支付。 □ 签订合同之日起30日内预付合同总金额的 %，初验合格并交付正常使用后30日内甲方向乙方支付合同总金额的 %，终验合格并全部交付正常使用后30日内甲方向乙方支付合同总金额的 %。 □ 合同签订后支付合同总金额的 %，经验收合格，第一年合同期满支付合同总金额 %，第二年合同期满支付合同总金额 %，第三年合同期满支付合同总金额 %。 R签订合同之日起并经初步技术验证合格30日内预付合同总金额的50%；服务期满6个月，由采购人组织验收合格支付合同总金额的30%；服务期满12个月由采购人组织验收合格支付合同总金额的20%。 乙方在申请付款时将同等金额、合法有效的发票开具给甲方，甲方在收到付款申请和发票后于30日内支付，否则甲方有权顺延付款。 备注：该付款方式缴纳、比例和缴纳方式具体由采购人根据采购需求和实际情况制定。 |
| 9 | 履约保证金及其返还：本项目要求乙方提供，履约保证金的数额不得超过采购合同金额的10%，本项目履约保证金为合同金额的5%，金额为人民币（大写）___元(￥______)（取整到元），提交方式为支票、汇票、本票、保函等非现金形式，乙方在签订合同前应提交履约保证金，否则，不予签订合同。采用转账、电汇方式的，由乙方在签订合同前按规定的金额从乙方银行账户直接缴入采购人账户。 合同约定服务期（或质量保质期）满且乙方完全履行了服务要求或产品质量保证义务的，甲方在收到乙方提出申请的30日内无息返还履约保证金；甲方如逾期退还履约保证金，每逾期一天，可按应退款项的银行同期存款利息计算违约金；乙方在合同期限和质量保证期内不能履行合同义务或违约的，履约保证金不予退还。 备注：该项缴纳是否缴纳、比例和缴纳方式具体由采购人根据采购需求和实际情况制定。 |
| 10 | R违约金约定：1.乙方违约或无正当理由造成解除合同的，按合同价款的10%计算。逾期退回款项及违约金的，每逾期一天，按应退款项及违约金总额的0.5%计算违约金。2.其它违约行为按违约服务款额5%收取违约金。 R损失赔偿约定：按双方协商或经第三方评估的实际损失额进行赔偿。 |
| 11 | 误期赔偿费约定：如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款或履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%。 |
| 12 | 合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。 |
| 13 | 合同纠纷的解决方式： 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)： □ 提请______仲裁委员会按照仲裁程序在______(仲裁地)仲裁 R向人民法院提起诉讼 |

三、合同通用条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1　“甲方”是指采购人。

1.2　“乙方”是指中标/成交供应商。

1.3　“合同”系指甲乙双方签署的、载明甲乙双方权利义务所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4　“服务”是指乙方按照招标(采购)、投标(响应)文件要求，向采购人提供的技术支持服务。

1.5　“项目现场”是指甲方指定的最终服务地点。

1.6　“天”除非特别指出，“天”均为自然天。

2.服务标准

2.1　乙方为甲方交付的服务应符合招标（采购）文件和乙方的投标（响应）文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2　除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.服务

3.1　乙方应按照合同的规定，提供下列服务甲方提供符合要求的服务。

4.知识产权

4.1　乙方应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。因侵害他人知识产权而产生的法律责任，全部由供应商承担。

4.2　甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

5.保密条款

5.1　甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

5.2　乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

(1)应以审慎态度避免泄露、公开或传播甲方的信息；

(2)未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

(3)未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式(如E－mail)携带出甲方场所；

(4)未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；

(5)甲方以书面形式提出的其他保密措施。

5.3　保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

5.4　甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但是不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

6.服务质量保证

6.1　乙方应保证所提供的服务，符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

6.2　乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。

6.3　如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

7.履约保证金

7.1　乙方应在签署合同前，以银行保函、银行电汇或履约担保函形式向甲方提供。

7.2　履约保证金具体金额及返还要求见合同条款前附表。

7.3　如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后15天内，及时补充扣除部分金额。

7.4　乙方不履行合同，或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8.服务时间、地点与验收

8.1　服务地点：合同条款前附表指定地点。

8.2　服务时间：合同条款前附表指定时间。

8.3　甲方应在乙方完成相关服务工作后及时对服务质量、技术指标、服务成果进行验收。

9.违约责任

9.1　服务缺陷的补救措施和索赔

(1)如果乙方提供的服务不符合本合同约定以及招标文件、投标文件关于服务的要求和承诺，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意将服务款项目退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。如甲方以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的服务，乙方应负担新购买类似服务所超出的费用。

②根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低服务的价格。

(2)如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付服务款中扣除索赔金额或者不退还履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

9.2　迟延履约的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点提供服务。

(2)在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

(3)除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，且没有在甲方同意的延长的期限内进行补救时，甲方有权从服务款、履约保证金中扣除或要求乙方另行支付误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%(各单位可根据实际情况重新设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%(各单位可根据实际情况重新设定)。

(4)如果乙方延迟履约超过30日，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未履约类似的服务，乙方应负担购买类似服务所超出的费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.3　未履行合同义务的违约责任

(1)守约方有权终止全部或部分合同。

(2)不予退还全额履约保证金。

(3)由违约一方支付违约金，违约金标准见合同条款前附表(各单位可根据实际情况自行约定)。

(4)违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

10.不可抗力

10.1　如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

10.2　本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.3　在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

11.合同纠纷的解决方式

11.1　合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商30日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

11.2　仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

11.3　仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

11.4　诉讼应由服务所在地人民法院管辖。诉讼费除人民法院另有判决外应由败诉方负担。

11.5　如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

12.合同修改或变更

12.1　如无重大变故，甲方双方不得擅自变更合同。

12.2　如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

12.3　在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

13.合同中止

13.1合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

14.违约终止合同

14.1　若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

14.1.1　如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供服务；

14.1.2　因乙方技术人员自身技术能力、经验不足等原因造成甲方硬件设备、应用系统发生重大紧急故障或应用系统数据丢失，带来重大影响和损失的；

14.1.3　乙方对甲方硬件设备、应用系统重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障，恢复系统正常运行的；

14.1.4　不能满足本项目技术需求的管理要求和规范，且经多次（3次及以上）整改无明显改进，仍然不能满足要求的；

14.1.5　在合同规定的每个服务年度(12个自然月)内，在运行维护支持服务过程中，出现2次经甲乙双方确认的违规操作的。

14.2　如果甲方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15.破产终止合同

15.1　如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

15.2　该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16.其他情况的终止合同

16.1　若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

16.2　乙方在执行合同的过程中发生重大事故，对履行合同有直接影响的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

16.3　甲方因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无须继续履行的，可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

17.合同转让和分包

17.1　乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

17.2　除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

18.适用法律

18.1　本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

19.合同语言

19.1　本合同语言为中文。

19.2　双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

20.合同生效

20.1　本合同应在双方签字盖章和甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

21.合同效力

21.1　除本合同和甲乙双方书面签署的补充协议外，其他任何形式的双方约定和往来函件均不具有合同效力，对本项目无约束。

22.检查和审计

22.1在本合同的履行过程中，甲方有权对乙方的合同履约情况进行阶段性检查，并对乙方投标（响应）时提供的相关资料进行复核。

22.2　在本合同的履行过程中，如果甲乙双方发生争议或者乙方没有按照合同约定履行义务，乙方应允许甲方检查乙方与实施本合同有关的账户和记录，并由甲方指定的审计人员对其进行审计。

四、合同补充条款（双方据实商定）

五、合同附件（与正件装订成册）

（一）服务内容一览表（乙方填制）；

（二）投标（响应）文件报价表部分（乙方提供）；

（三）投标（响应）文件技术部分和商务部分（乙方提供）；

（四）采购需求（与采购文件一致）；

（五）合同验收书格式（验收时填制，供参考）；

（六）政府采购项目质量保证金退付意见书（供参考）。

(一)服务内容一览表（乙方填制）

| 服务名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 具体服务承诺(包含但不限于服务内容、范围和基本要求) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

(二)投标（响应）文件报价表部分（乙方提供）

由乙方按照投标（响应）文件提供，并保持与投标（响应）文件一致。

(三)投标（响应）文件技术部分和商务部分（乙方提供）

由乙方按照投标文件提供，并保持与投标文件一致。

(四)采购需求（与采购文件一致）

(五)合同验收书格式（验收时填制，供参考）

政府采购合同验收书（初验或终验）

根据____________(合同名称)(合同编号：____________)的约定，合同甲方对本合同进行了验收，验收情况如下：

| 序号 | 名称 | 服务内容、标准 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |
| 验收具体 内容 | 按招标(采购)文件、投标(响应)文件及验收方案 |  |  |  |
| 验收结论性意见： |  |  |  |  |
| 验收小组成员(签字或盖章)： 乙方(签字或盖章)： |  |  |  |  |

(六)政府采购项目质量保证金退付意见书（供参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金已转为质量保证金，期限于 年 月 日已满，请将质量保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付质量保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

第五章　投标文件格式

第一部分　商务部分

一、资格和报价部分

（一）投标函（格式附后）

附件1－1　法定代表人（负责人）身份证明复印件（适用于法定代表人参加投标）

附件1－2　法定代表人（负责人）授权书（适用于授权代表参加投标）

附件1－3　授权委托书（格式二）（适用于自然人委托投标）

（二）开标一览表（格式附后）

（三）分项价格表（格式附后）

（四）投标保证金

（五）供应商的资格证明材料

1.供应商基本情况表(附件5－1)

2.参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件5－2－1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件；

附件5－2－2　法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)；

附件5－2－3　投标人财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金等相关材料（提供材料要求附后）；

附件5－2－4　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)；

附件5－2－5　参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.符合投标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料(本项目无要求)；

附件5－3　符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料。

二、商务部分

（六）商务条款偏离表(格式附后)

（七）提供符合政府采购政策的证明材料

附件7-1　中小企业声明函(格式附后)

附件7-2　“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品、监狱企业等政府采购法律法规要求的其他证明材料

附件7-3 残疾人福利性单位声明函(格式附后)

（八）投标人须知前附表要求的其他投标资料

（九）供应商认为需提供的其他资料

注：以上条款需要提供材料的，除必要的原件核对外，投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料。

第二部分　技术部分

一、实施方案

二、技术响应与偏离表

三、投标人服务承诺（应包含售后服务承诺）

四、用于本项目人员简历表

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

六、其他资料

政府采购投标文件

（价格及商务部分）

正/副本

项目名称：____________________

项目编号：____________________

投标分标号：

投标人名称：__________________

______年____月____日

目录

（可由投标人自拟，应有页码）

一、资格和报价部分

（一）投标函

###### 投　标　函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表投标人________(投标人名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起______天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本______份，副本______份，电子文档______份，开标一览表(投标报价表、投标保证金)______份。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

10.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

11.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

12.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

附件1－1：法定代表人（负责人）身份证明复印件（法定代表人参加投标）

附件1－2：法定代表人（负责人）授权书（授权代表参加投标）

附件1－3：授权委托书（自然人提供）

投标人名称：____________投标人公章：____________

投标人地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人（负责人）或投标人代表（签字或盖章）：____________

联系电话：____________

日期：____________

附件1－1　法定代表人（负责人）身份证明复印件(法定代表人参加投标的)

法定代表人（负责人）身份证明复印件

附件1－2　法定代表人（负责人）授权委托书(授权代表参加投标的)

###### 法定代表人（负责人）授权委托书(格式一)(适用于法人投标)

____________(投标人名称)的法定代表人（负责人）________(姓名、职务)授权________(投标人代表姓名、职务)为本公司的投标人代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

授权代表身份证明复印件

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或负责人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件1－3

###### 授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　                  ______年____月____日

（二）开标一览表

###### 开标一览表

(服务类项目适用)

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分标 |  |  |  |
| 2 | 报价 | 大写：人民币______元 小写：￥______ |  |  |
| 3 | 服务期 |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |

说明：

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2.此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数，即投标总价。投标总价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

（三）分项价格表

###### 分项价格表

(服务类项目适用)

项目名称：											项目编号：

分标：												金额单位：元

| 序号 | 服务内容 | 报价 | 备注 (收费依据、收费标准等) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 总计 |  | 大写：人民币____________________元 小写：￥____________________ |  |

1.如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标报价包含实施和完成本项目需求要求所有内容的全部费用，此表报价应与“开标一览表”投标报价相一致。

供应商(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

（四）投标保证金

说明：可提供付款凭证或金融机构、担保机构出具的保函原件。

###### 保证金汇款声明函(适用银行转账)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我方为____________(项目名称)(项目编号：________)递交保证金人民币________元(大写(人民币　　元)已于______年____月____日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

| 投标保证金交款、退款函 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 请将保证金交款凭证复印件贴于下面 |
| 交款单位 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |
| 保证金金额 |  | ￥ | 1. 若我单位不中标请采购人或采购代理机构于该项目中标通知书发出后5个工作日内将保证金退回原交款人。 2. 若我单位中标，请采购人或采购代理机构收到我单位提交的合同后5个工作日内将保证金退回原交款人。 投标单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |
| 退款信息 |  |  |  |  |  |  |
| 户 名 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 汇入地点 | 省 市（县） |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：保证金交纳到以下账户 |  |  |  |  |  |  |
| 户 名： |  |  |  |  |  |  |
| 开户行： |  |  |  |  |  |  |
| 帐 号： |  |  |  |  |  |  |
| 是否为中标单位（该项由采购人填写） |  |  |  |  |  |  |
| 采购人签名： |  |  |  |  |  |  |
| 附：投标保证金交款凭证复印件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此函一式两份，一份在参加开标时将此函交给工作人员，投标保证金退还帐户必须与交款帐户一致，否则由此造成投标保证金不能及时退还或退错的后果由投标人自负。

2、以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、分标及用途(投标保证金)。

汇款单或转账凭证复印件

（五）投标人具备投标资格的证明文件

附件5－1

###### 供应商基本情况表

供应商：(公章)

| 供应商名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |
| 资质名称 |  | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |  |

附件5－2－1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

(示例略，投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料，原件备查)

附件5－2－2　法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)

(示例略，投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料，原件备查)

附件5－2－3　财务状况报告复印件、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(示例略)

备注：

1.投标人提供财务状况报告应为投标本项目时上一年度的年度财务状况报告，包括资产负债表、损益表等复印件。(如供应商为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务报表)

2.投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金证明材料应为投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的复印件；供应商无纳税记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；供应商无缴费记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）；

附件5－2－4　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)

(示例略)

附件5－2－5

###### 参加政府采购活动前三年内在经营活动中

###### 没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件5－3　符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料(本项目无要求)

(示例略)

附件5－4

###### 联合体协议

致____________(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.____________________

2.____________________

3.____________________

二、____________(某成员单位名称)为____________(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：____________。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式______份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

______年____月____日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

二、商务部分

（六）商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

分标：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

（七）提供符合政府采购政策的证明材料

附件7-1

中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本单位为____________(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本单位为______(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他____________(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：____________

日期：________________________

备注：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件7-2　“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品、监狱企业等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

说明：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，供应商应具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则在评审时将不给予价格扣除或加分，如属于强制采购的节能产品即作无效响应处理。（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料，原件备查）

2.供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，供应商应应提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则在评审时将不给予价格扣除或加分。（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料，原件备查）

3.供应商提供的产品属于信息安全认证产品的，应提供相关证明。（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料，原件备查）

4.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料，原件备查）

5.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

(示例略)

附件7-3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：

1.填写前请认真阅读财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》相关规定，并对声明的真实性负责。

2.中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（八）投标人须知前附表要求的其他投标文件

(示例略)

（九）供应商认为需提供的其他资料

(示例略)

政府采购投标文件

（技术部分）

正/副本

项目名称：____________________

项目编号：____________________

投标分标：

投标人名称：__________________

______年____月____日

目录

（可由投标人自拟，应有页码）

一、服务方案、实施方案及技术方案

服务方案说明（服务类项目适用）

服务类项目供应商应根据第六章项目采购需求及第三章评分办法评审内容编写服务方案说明。服务方案说明包括但不限于：

(1)服务目标、范围和任务；

(2)服务方案；

(3)服务团队组织安排计划；

(4)工作流程；

(5)进度计划及保证措施；

(6)质量保证措施；

(7)合理化建议；

(8)其他。

实施方案

(示例略)

技术方案

(示例略)

二、技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：											项目编号：

分标：

| 品目号 | 货物或服务名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称（公章）：____________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、投标人服务承诺（应包含售后服务承诺）

(示例略)

四、用于本项目人员简历表

用于本项目人员简历表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业及职称 | 持何种资格证书（证书号） | 从事本工作时间 | 近3年来承担类似项目名称 | 本项目拟任职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：可附人员职称证书、资格证书、执业注册证、毕业证书等复印件，以及参保缴费证明复印件等证明材料并加盖公章（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料）。

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

(示例略)

备注：提供第二章投标人须知前附表和第六章“项目需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料）。

- 第二部分　技术部分

第六章　项目采购需求

A分标：广西税务局机房关键基础设施设备运维保障服务

技术服务条款要求：

- ★一、采购内容

广西税务局机房关键基础设施设备购买运维保障服务。具体情况及要求如下：

维保服务包括但不限于以下主要设备清单如下：

机房精密空调系统31台，UPS 主机6台、配套的1296节蓄电池，21台配电柜精密列头柜、其应急供电设备等所有设备的保修包换等维保服务及对老化电池的免费更换服务，蓄电池监控系统升级维保服务，其他配套设备设施维保服务。

中标运维服务供应商负责对上述设备（含相关附属设备设施）和系统进行定期巡检和保养维修以及免费更换并提供故障排除服务，以保证设备和系统不间断运行。

- ★二、技术支持和保修服务的要求

本项目机房建设标准为国家A级机房，机房内关键设备必须24小时不间断运行，投标人必须按照下列要求在投标书中提供完整的技术支持服务流程和方案，确保机房安全，不出安全事故。

- 保修服务内容：中标运维服务供应商统一负责提供招标文件中所包括的所有硬件设备及相关的软件产品的现场技术支持和保修服务，确保所有软硬件设备的正常运行。包括但不限于：定期巡检、硬件设备故障排除，软件免费更新升级，在规定的时限内排除故障部件并恢复系统运行，进行设备故障定位、配件免费更换，故障老化蓄电池免费更换等全部工作。

2. 中标运维服务供应商负责UPS供配电系统、机房精密空调、电池监控系统的维保服务，包括UPS供配电、机房精密空调、电池监控系统的及配套设备所有零部件免费更换等全部费用，包括但不限于备件费、运费、差旅费、劳务费、检测费等，中标运维服务供应商在维保服务时不得以任何理由另行收费。中标运维服务供应商具备对原有机房动力环境监控管理系统进行升级兼容对接的技术能力。投标人确保所提供的相关服务资源符合国家相关知识产权规定，一旦发生知识产权纠纷，所有责任则由投标人独自承担。

3.中标运维服务供应商在服务期内，根据采购人的要求在采购人规定的时间内到达现场并为采购人提供如下现场免费人工和电缆等服务：

（1）提供机房配电系统（含21面配电柜）的及应急供电设备日常维护和保养服务；

（2）提供机房设备上线所需的电源准备、调整等人工支持服务（包含线缆等）；

（3）提供机房动力设备的应急服务。

投标人须认真理解上述保修要求，详细列出系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

在服务期内，投标人必须提供具有UPS及机房精密空调厂家专业认证技术服务人员，投标文件中必须提供技术服务人员的设备原生产厂商专业认证的证书；要求技术服务工程师为用户提供7×24小时本地服务，协助采购人完成本项目中机房基础环境硬件设备的日常维护和管理工作。投标人必须在投标文件中提供小组成员名单。

4.投标人及设备厂商对本项目所涉及的维保设备提供免费备件更换服务，一般性故障在报修的当日内解决备件更换问题, 确保设备不间断运行；特殊的不在备品备件库列表的设备配件在3日内免费更换，但必须确保设备不间断运行。由于招标部分设备使用年限超过10年且部分设备临近报废期，为了确保本项目能正常开展，确保本项目设备能持续不间断运行，投标人如有，请提供原厂商关于设备停产后仍能提供原厂设备零部件供本项目设备维修使用的证明文件（以设备生产厂家书面盖章证明为准），如投标期间暂不能提供证明文件的，须提供承诺书，承诺如中标后，可与原设备生产厂家取得能提供原厂设备零部件供本项目设备维修使用的证明文件的承诺。签订合同后，中标服务商在进场服务前，必须提供原厂商关于设备停产后仍能提供原厂设备零部件供本项目设备维修使用的证明文件（以设备生产厂家书面盖章证明为准），否则采购人有权取消合同并按违约处理。

5．服务期内，原设备生产厂家技术工程师负责对用户的关键设备进行现场维修和更换故障配件，正式更换备件必须是来自设备原生产厂商的有效期内的备件（须提供设备原生产厂商的供货证明，证明备件来源合法），不得以其它方式替代，否则采购人有权不予更换且按合同进行处罚。原设备生产厂家技术工程师负责对用户的设备进行健康检查，并出具完善的书面检查报告及建议，每个月一次，全年12次。

6.投标人需根据采购人机房维保设备的生产环境，结合用户的整体设备环境，提供完整的应急处理方案，并协助用户完成每年的应急恢复演练。

以上所有服务内容均为采购人所需，投标人应充分考虑其风险和成本，所需费用全部计入投标总报价，服务期内用户不再支付其他费用。

7．原维保服务期限到2020年7月31日止。如本项目合同签订日期在设备出保前，则服务开始时间自2020年7月31日起开始计算。如在合同生效前，本项目所含设备已经出了上一个维保合同的保修期，则合同生效后，投标人需对出保期间本项目设备发生的故障提供免费保修服务、免费更换老化、故障等设备零部件，设备安装地点发生变更和个别设备配置发生变化导致增加的费用全部由投标人承担，采购人不再支付任何费用。

★三、备品与备件

1．投标人必须按照下列要求在投标文件中提供完整可行的备品备件方案，以确保本项目涉及的设备不间断运行。

2. 日常维保工作中，投标人必须在备件库中保有一定数量的易损备品备件（随时对已使用的备件进行补充），并存放于税务局机房管理部门指定的地点，以确保及时满足采购人日常维保的基本要求，确保关键设备不间断运行。具体备件和数量要求如下：

（表二）：

| 序号 | 备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房精密空调压缩机（ VR94KSE-TFP-591） | 各1 |
| 2 | 控制器（ C7000AT） | 1 |
| 3 | 电磁膨胀阀 （ E3V） | 1 |
| 4 | 干燥不过滤器（ PCL165） | 1 |
| 5 | 机房精密空调室内机风机（ STULZ R3G560-AH23-08） | 各1 |
| 6 | 加湿罐 （ BLCT2C00WO） | 1 |
| 7 | 机房精密空调显示板 （ PGD1000FZ1） | 1 |
| 8 | UPS整流模块 （ AQUI5102804000EC） | 各1 |
| 9 | UPS逆变模块（ 1MB1400N-120） | 各1 |
| 10 | UPS静态旁路模块 （ 1MB1400N-120） | 各1 |
| 11 | 采样板 （ FIAI5102814300BB ） | 1 |
| 12 | 主控制板（ CR0I5102805400GA） | 1 |
| 13 | 电池备件（LC-P12200ST、 LC-R12100） | 满足维保需求 |
| 14 | 电池检测系统备件 （ H3G-TA-12） | 满足维保需求 |
| 15 | 其它易损备件 （ 845×405×100 过滤网 EU4） | 各1 |
| 16 | 蓄电池监控系统 主控模块OAO-MC | 1 |
| 17 | 蓄电池监控系统 传感器OAO-30IS | 10 |
| 18 | 蓄电池监控系统 电池传感器模块OAO-30RS-12V | 10 |

日常维保有上述数量的备件是对本项目的基本保障要求，其余备件由投标人根据自身情况自行准备。

3.投标人如有，请在投标文件中提供“表二”备件库中已存有上述数量和型号备件的证明文件，同时提供所保有备件的货物来源证明（必须是合法来源的设备原生产厂商备件，以设备生产厂家书面盖章证明为准。）投标人在投标期间如未备有“表二”中的备件的，须承诺：如中标，在进场服务前完成“表二”的要求的备件采购并提供证明文件（必须是合法来源的设备原生产厂商备件，以设备生产厂家书面盖章证明为准。），否则采购人有权取消合同并按违约处理。

4. 由于招标部分设备使用年限超过10年且部分设备临近报废期，为了确保本项目能正常开展，确保本项目设备能持续不间断运行，投标人如有，请提供原厂商关于设备停产后仍能提供原厂设备零部件供本项目设备维修使用的证明文件（以设备生产厂家书面盖章证明为准），如投标期间暂不能提供证明文件的，须提供承诺书，承诺如中标后，可与原设备生产厂家取得能提供原厂设备零部件供本项目设备维修使用的证明文件的承诺。签订合同后，中标服务商在进场服务前，必须提供原厂商关于设备停产后仍能提供原厂设备零部件供本项目设备维修使用的证明文件（以设备生产厂家书面盖章证明为准），否则采购人有权取消合同并按违约处理。

5.其他备件及消耗品内容包括：满足项目投标需求的备件和消耗品，如机房精密空调设备的滤网、如UPS设备的风扇、快速熔断保险等消耗品；投标人依据IT业界的标准、惯例以及以往的经验,增加用户未曾指定的备件或消耗品。

6.本项目中至少有672节蓄电池已达或超过使用年限，投标人中标后须在5个自然日内对所有蓄电池进行检测并更换不符合要求的蓄电池，更换的备件（蓄电池）应与原有的蓄电池参数匹配，确保系统不间断运行。

四、项目培训

中标服务提供商负责对采购人的5名技术人员提供相关的技术培训（由设备厂家原厂认证的专业售后工程师进行培训），确保采购人方的技术人员掌握机房基础设备的基本操作和管理维护知识，保证至少5名以上使用人员能熟悉设备的各种功能,培训费用包含在本项目中。

- 维护保养技术服务要求

（一）机房精密空调系统维护保养技术服务要求：

机房精密空调保修保养技术服务为全包服务。因我局机房为国家A级机房，按国家规范机房出现故障将会造成重大经济损失并影响社会秩序，所以对机房精密空调的故障处理时间是衡量投标人是否真正具备服务能力的最基本也是最重要的必要条件。硬件设备故障免费上门维修服务，硬件设备接到故障通知后10分钟内响应，30分钟内到达现场维修，8小时内排除故障；机房精密空调系统每月由设备厂家的原厂专业认证的售后工程师提供一次维保巡检服务并出具巡检报告。每次上门服务，均需提供设备厂家开具的针对本项目的介绍信，并在服务期间，佩戴工卡安全作业。中标服务提供商负责每个月至少1次对机房精密空调（包括室内机、室外机以及之间的连接管路线路等）进行定期的系统检查保养，以保证设备正常工作。检查保养的工作内容包括但不限于：机房精密空调环境检查，设备保养（含物理检查，以及过滤网、皮带、风机电机、压缩机、冷凝器、加湿系统、电加热、主控板、机房精密空调控制柜、排水系统、制冷剂等检查清洁更换），以及机房精密空调室内机与室外机的连接管理和线路等的检查清洁等。

中标服务提供商需自行采购压缩机等关键备件和其他易损部件备用，并负责机房精密空调出现故障时的保修服务。机房精密空调设备如出现故障需要维修时，接到采购单位设备故障现象的通知（信件、电报、电传或电话等）后，必须在 30 分钟内派工程师到现场去排除故障，对简单故障投标人必须在8小时内修复，对于复杂的故障，必须在24小时内修复。如无法在规定时间内修复，必须提供备件主机保证采购单位中心机房的温湿度调节。

机房精密空调系统维修保养内容包括但不限于：

- 环境检查：

（1）房间的清洁度；（2）房间的温度分布是否均匀合理；（3）房间的出风布置是否合理；（4）检查新风系统；（5）检查机房精密空调及周围是否有凝露并提出解决方案。

2、设备保养

（1）外观：

物理检查：清洁情况、门板、底座

（2）过滤网：

物理检查：外观、对滤网清洁、更换

（3）皮带：

物理检查：外观、调整松紧度、更换

（4）风机电机：

1）物理检查：外观、轴承、有无噪音

2）电路检查：运行电压、运行电流、气流开关、I/O板

（5）压缩机：

1）物理检查：外观、清洁、油镜

2）管道检查：铜管、液镜、压缩机的运行压力、高压开关、低压开关、干燥过滤器、液体管路电磁阀、安全阀、膨胀阀、

3）电路检查：运行电压、运行电流、I/O板、压缩机过热保护器

（6）冷凝器：

1）物理检查：外观、清洁、冷凝风扇

2）电路检查：运行电压、运行电流、压力开关、接线盒

（7）加湿系统：

1）物理检查：外观、清洗、更换

2）电路检查：运行电压、运行电流、进水阀、排水阀、加湿控制板、I/O板

（8）电加热：

1）物理检查：外观

2）电路检查：运行电压、运行电流、过热保护器

（9）主控板：

1）物理检查：外观、接线情况、板及附件的情况

2）电路检查：输入电压、检查软件的版本、升级、传感器校正、检查并调整参数

（10）机房精密空调控制柜：检查断路器、检查继电器、检查接线端子、检查电源主开关

（11）排水系统：接水盘的检查及清洁、底盘的检查及清洁、排水管的检查及清洗

以上各项的检测结果做出维修报告交给用户，并及时更换有问题的部件。

（二）UPS和蓄电池系统维保服务要求

中标服务提供商负责每个月至少一次对UPS系统（包括主机及电池）进行定期的系统检查保养，以保证设备正常工作。检查保养的工作内容包括但不限于：UPS环境检查，输入滤波器检查，UPS工作情况检查，整流器/充电器检查，逆变器检查，UPS电池充放电情况检查，UPS静态开关检查，UPS各部件、以及UPS电池检测、维修、免费更换等。

中标服务提供商中标后需自行采购足够数量的各项设备的原厂备件作为应急备用。UPS系统设备如出现故障需要维修时，中标服务提供商接到采购单位设备故障现象的通知（信件、电报、电传或电话等）后，必须在1小时内派工程师到现场去排除故障，对简单故障必须在8小时内修复，对于复杂的故障，必须在24小时内修复。如无法在规定时间内修复，必须提供备件主机保证采购单位中心机房的正常供电。

UPS及配套蓄电池维修保养内容包括但不限于：

1、环境检查：

（1）房间的温度：电池房（小于25度）、UPS房（小于40度）；

（2）设备四周及上面是否有堆积物；

（3）房间的空调通风情况；

（4）设备上方是否有水管；

（5）是否所有金属柜、架都有地线连接；

（6）设备外部是否发生损伤；

（7）UPS机组是否发生移位；

（8）UPS设备运行中是否有异常噪音。

2、设备外观检查

（1）主机面板、指示灯是否正常；

（2）主机散热风扇运转情况；

（3）开关断路器的操作；

（4）设备外观清洁度；

（5）附属电池外观检查是否有变形漏液；

（6）设备操作说明是否保留完好。

3、输入滤波器检查：

（1）物理检查：

电感

电容

机柜的清洁

（2）连接紧密程度的检查（过热、氧化）

电感

电容

（3）输入电压V1 V2 V3

幅值

（4）电容器的电流

4、UPS工作情况的检查

整流器/充电器

（1）物理检查

电抗

功率连接的紧密程度（过热、氧化）

信号连接的情况

板及附件的情况

风扇

（2）输入电压：U1-2，U2-3，U3-1

幅值URMS

（3）充电电压的测量

直流电压

纹波的测量

（4）校验情况

5、逆变器：

（1）物理检查

电抗

功率连接的紧密程度（过热、氧化）

信号连接的情况

板及附件的情况

风扇

机柜的清洁

直流电容情况

直流电容上次更换的日期

（2）逆变器电压的测量：V1，V2，V3，U1-2，U2-3，U3-1

（3）逆变器电流的控制

每个逆变器支路的电流波形

（4）输出电压的测量：V1，V2，V3，U1-2，U2-3，U3-1

幅值VRMS，URMS

频率

电压不平衡度

（5）输出电流的测量：I1，I2，I3

幅值IRMS

峰值

电流不平衡度

峰值因数

（6）校验情况

6、静态开关的检查

（1）物理检查

功率连接的紧密程度（过热、氧化）

信号连接的情况

板及附件的情况

风扇

（2）切换测试（要由用户的同意）

由UPS切换到旁路

由旁路切换到UPS

7、配电柜

（1）配电仪表：三相电流、电压

（2）断路开关、微断开关

8、电池的检查：

（1）电池房温度的检查

（2）电池绝缘情况

（3）电池物理检查

（4）电池资料

调试日期

电池单体的电压

并联组数

串联只数

后备时间（功率因数0.8的负载）

（5）浮充情况下电池电压的测量

记录每块电池的浮充电压

（6）单个电池放电测试

电池电压

（7）放电时电池电压的测量

放电时间

放电时的负载电流

放电前的直流电压

放电结束时的直流电压

商务条款要求：

★一、服务方式：现场维修和保养、电话支持和其他方式等。

★二、服务地点：国家税务总局广西壮族自治区税务局。

★三、服务期限：自合同签订之日起1年。

★四、投标报价：投标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目维保所涉及的各项技术服务、培训、备品备件、运费、差旅费、劳务费、检测费、售后服务及各种税费等全部费用。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

★五、保密要求

1、中标人在进行服务过程中，必须遵守国家法律法规，与广西税务局签订的《保密协议》及其他安全协议等。

2、中标人系统服务人员应妥善保管自己的用户权限，如果发生涉密，则承担相应的安全违约责任。

★六、售后服务

1、机房 制冷系统设备如出现故障需要维修时，接到采购单位设备故障现象的通知（信件、电报、电传或电话等）后，必须在 30 分钟内派工程师到现场去排除故障，对简单故障投标人必须在8小时内修复，对于复杂的故障，必须在24小时内修复。如无法在规定时间内修复，必须提供备件主机保证采购单位中心机房的温湿度调节。

2、UPS系统设备如出现故障需要维修时，中标服务提供商接到采购单位设备故障现象的通知（信件、电报、电传或电话等）后，必须在1小时内派工程师到现场去排除故障，对简单故障必须在8小时内修复，对于复杂的故障，必须在24小时内修复。如无法在规定时间内修复，必须提供备件主机保证采购单位中心机房的正常供电。

3、其它硬件设备故障免费上门维修服务，中标服务提供商接到采购单位设备故障现象的通知（信件、电报、电传或电话等）后，10分钟内响应，30分钟内到达现场维修，8小时内排除故障。

4、在服务期内，中标人应提供7×24小时咨询电话，安排技术人员解答项目中遇到的疑难。

★七、验收方式及标准

验收方式采取初验和终验两次，阶段性验收每六个月一次，终验综合阶段性验收成果整体验收。验收标准根据项目业务内容实施分项验收。

★八、服务费用支付方式

签订合同之日起并经初步技术验证合格30日内预付合同总金额的50%；服务期满6个月，由采购人组织验收合格支付合同总金额的30%；服务期满12个月由采购人组织验收合格支付合同总金额的20%。

B分标：广西区税务局民族办公区和园湖办公区机房IT基础设施监控运维服务

技术服务条款要求：

为更好地为纳税人提供优质的服务，提高纳税人满意度，广西区税务局面向纳税人提供了7×24小时不间断的涉税业务办理服务，为保证各信息系统的安全平稳运行，广西区税务局的IT基础设施也必须达到7×24小时不间断运行的要求。本项目的主要目标是要实现对广西区税务局各类机房IT基础设施进行7×24小时不间断的监控，通过监控及时发现存在的隐患，减少甚至避免非计划停机与系统意外中断等事件的发生。

广西区税务局的IT基础设施主要包括：IBM小型机服务器，存储设备，网络设备，机房制冷系统、不间断电源、发电机以及供配电等设施，正常情况下这些IT基础设施必须具备7×24小时不间断运行的能力。

- 为保障广西区税务局信息系统7×24小时平稳运行，提高系统运行的可靠性和可用性，强化对系统用户的技术支持服务，对广西区税务局提出民族办公区和园湖办公区机房IT基础设施监控运维服务采购需求。

## 一、采购内容

本项目采购内容是广西区税务局IT基础设施日常监控和技术支持服务，IT基础设施监控包括7×24小时不间断监控、故障的应急处置、IT基础设施配置管理、IT基础设施运行情况分析报告、用户故障申告受理与反馈、基础设备运维保修等等。

服务人员：要求投标人针对本项目组建固定人员的技术服务项目小组，投标人一线服务团队总人数不少于10人，二线技术专家不少于2人。

投标人必须按照下列要求在投标书中提供完整的技术支持服务流程和方案。

1、IT基础设施可用性监控：通过用户提供的监控软件或投标人自行开发的监控系统对用户的IT基础设施运行情况进行7×24小时不间断监控，及时发现IT基础设施出现的异常情况，如故障告警、性能告警、设备宕机等。

2、IT基础设施资产及配置管理：对用户的IT基础设施资产进行清理，建立资产配置档案，当IT基础设施配置发生变化时，及时对IT基础设施的配置档案进行更新。

3、投标人统一负责提供招标文件中所包括的所有硬件设备及相关的软件产品的现场技术支持和保修服务，确保所有软硬件设备的正常运行。包括但不限于：硬件设备故障排除，在规定的时限内排除故障部件并恢复系统运行，进行设备故障定位、配件免费更换等全部工作，并具有备品备件库；

投标人确保所提供的相关服务资源符合相关知识产权规定。一旦发生知识产权纠纷，所有责任则由投标人独自承担。

4、投标人还需在用户发生需求时，为采购人提供如下现场人工服务：

（1）提供机房IT基础设施设备变更相关服务：包括机房IT基础设施设备调整，机柜调整，机房环境优化等服务；

（2）提供机房内硬件设备如服务器、网络设备和存储设备的上线准备相关服务：包括设备上线所需的电源准备、防静电地板的切割、调整等人工支持服务；

（3）提供机房IT基础设施设备的应急服务：要求机房驻场运维服务人员能提供机房IT基础设施恢复、停电后发电机启动、不间断电源和 制冷系统应急、消防演练等各种应急服务和演练服务。要求在投标文件中提供各种灾难发生时应对措施，并能在日常工作中提供对以上应急事件的模拟和检验服务。

投标人须认真理解上述保修要求，详细列出系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

5、用户布置的其他工作任务。

## 二、技术服务需求

### （一）服务能力要求

投标人须具有专业服务经验，并提供充分的证明，表明自身能够提供本项目所要的服务能力。由投标人实施的省级以上单位的运维服务案例将作为优选指标，在评标时加分。请详细列出合同额、服务内容、用户联系电话等相关资料及合同复印件。用户有权对投标人所提供案例进行真实性验证，如发现有欺骗将取消应标资格。

投标人要具有专业的服务经验，要对未来服务做出规划和具体实施技术方案。

### （二）服务队伍要求

要求投标人针对本项目组建固定人员的技术服务团队，投标人服务团队总人数不少于12人；且该小组成员中应具备不少于，2名Schneider Electric厂家专业认证工程师，投标文件中必须提供技术服务人员的原厂专业认证证书以及最近三个月投标人为该服务人员缴纳社会保险的证明文件）；投标人中标后必须提供至少10名以上技术工程师组成的技术团队在用户指定的办公地点提供7×24小时轮班驻场运维服务。同时必须安排至少2名技术专家提供5×8小时支持服务，作为二线技术支持。

投标人必须在投标文件中提供小组成员名单，名单内容包括但不限于小组成员姓名、身份证号码、职位、职称、认证证书复印件及最近三个月缴纳社保的证明文件。服务团队提供1人作为项目的总接口人和项目负责人，负责接受采购人提出的服务要求，并对采购人的要求进行全程跟踪，及时向采购人反馈处理情况（要求列出技术服务工程师的基本资料及联系方式）。如因驻场工程师原因导致采购人的设备出现故障的，所产生的所有损失由中标人承担，并且采购人有权依法追究中标人的相关赔偿责任。

具体要求如下：

1、掌握IT基础设施维护知识及掌握所支持项目的相关业务和应用软件；熟悉与本项目相关的一般性的系统硬、软件知识；能够利用知识库等资源或在高级工程师指导下解决问题；工作有热情、有责任心、具团队合作精神；待人热情，具有亲和力和良好的沟通能力。

2、针对每一位工程师提供详细介绍，主要包括：服务经验、认证证书等其他情况。投标中的技术工程师要与合同以及实际工作中执行人员保持一致。

3、技术支持工程师要求常驻南宁，组成一支专门服务于本项目的团队，设立相应的项目组组长，项目组组长负责团队的日常管理。人员一经确定，原则上合同期内不能变更，如因特殊原因需要变更的必须经广西区税务局同意。

4、技术支持工程师统一归广西区税务局调配使用，所有技术支持工程师要遵循广西区税务局的运维工作流程和管理规定，广西区税务局可7×24小时直接给负责人或工程师安排工作任务，不受公司在时间、空间和制度等方面约束。在服务期间，投标人不能安排技术支持工程师参与本招标内容无关的其他工作，否则广西区税务局将根据合同条款进行处理。

5、技术支持工程师不能按照用户的要求完成工作的质量和数量，或在未得到广西区税务局认可的情况下临时更换不符合规定条件的服务人员，广西区税务局将根据合同条款进行处理。广西区税务局有权根据自身工作需要、对技术人员的技术能力和实际工作情况的评估提出人员变更要求。

6、为提供强有力的技术支持服务，技术支持工程师必须充分了解广西区税务局IT基础设施部署运行情况和维护计划。

### （三）服务方式要求

投标人必须安排至少10名技术工程师提供7×24小时驻场服务，服务团队中至少包含：2名Schneider Electric原厂认证工程师；同时必须安排至少两名技术专家提供5×8小时支持服务，作为二线技术支持，技术专家的必须具备IBM小型机服务器等IT基础设施维护经验。

### （四）具体服务内容要求

#### 1、IT基础设施可用性监控和管理

1.1需要对用户在用的IT基础设施进行实时监控，及时发现系统故障。主要工作内容为：

（1）实时监控

7×24小时实时监控广西区税务局各IT基础设施及应用系统可用性情况，包括不间断电源系统可用性、 制冷系统可用性、发电机可用性、配电系统可用性等；

（2）故障告警、应急处置

如发现IT基础设施可用性故障，应按照应急处置预案和应急处置流程要求，实施应急处置；如果无法判断故障原因或进行故障处理，应及时向二线技术专家反馈，由二线技术专家进行故障定位和故障处理。同时向广西区税务局技术运维部门反馈故障及应急处置情况。

（3）故障记录

对系统故障情况进行跟踪记录，记录系统故障时间、系统恢复时间、故障严重程度等指标；

（4）分析统计

按天、月、季等方式对广西区税务局IT基础设施运行情况、故障情况、配置变更情况进行统计，分析性能趋势、故障发生趋势、资源使用趋势等。

#### 2、 IT基础设施资产及配置管理

（1）资产登记建档

对广西区税务局的各类IT基础设施建立完善的资产管理档案，对设备的型号、序列号、配置情况、维保情况等进行登记建档。

（2）配置管理

当广西区税务局的各类IT基础设施配置情况进行变更时，及时对设备档案进行变更，确保设备的资产档案与设备的当前配置情况一致。

（3）资产盘点

每年12月份对广西区税务局的各类IT基础设施资产情况进行盘点，并整理提交IT基础设施资产年度报表，要求必须准确反应用户现有的IT基础设施资产总体情况。

3、运维和保修服务的内容

（1）保修服务内容

投标人统一负责提供招标文件中所包括的所有硬件设备及相关的软件产品的现场技术支持和保修服务，确保所有软硬件设备的正常运行。包括但不限于：硬件设备故障排除，在规定的时限内排除故障部件并恢复系统运行，进行设备故障定位、配件更换等全部工作；

投标人确保所提供的相关服务资源符合相关知识产权规定。一旦发生知识产权纠纷，所有责任则由投标人独自承担。

- 现场人工服务

投标人还需在用户发生需求时，为采购人提供如下现场人工服务：提供机房IT基础设施设备变更相关服务：包括机房IT基础设施设备调整，机柜调整，机房环境优化等服务；提供机房内硬件设备如服务器、网络设备和存储设备的上线准备相关服务：包括设备上线所需的电源准备、防静电地板的切割、调整等人工支持服务；提供机房IT基础设施设备的应急服务：当机房发生紧急情况下，必须提供应急设备如不间断电源、 制冷系统和发电机的应急启动等操作服务。

- 不间断电源和制冷系统系统设备所有零部件免费更换服务

服务期内，投标人及设备厂商对本项目所涉及的维保设备提供免费备件更换服务，一般性故障在报修的当日内解决备件更换问题, 确保提供支持的硬件设备恢复正常运行；特殊设备配件在3日内解决。

设备厂商技术工程师负责对用户的设备进行现场维修和更换故障配件，正式更换备件必须是来自设备原厂商的备件，不得以其它方式替代。

- 健康检查

不间断电源和机房制冷系统的认证技术工程师负责对用户的所有类型的不间断电源和 机房制冷系统设备每3个月至少进行一次全面健康检查，并出具完善的书面检查报告及建议。

广西区税务局定期评估中标人服务质量，并与年度服务费的支付挂钩。

如由于中标服务商原因，不能按时响应服务的，广西区税务局将按照合同条款进行处理。

### （五）服务人员行为规范要求

1、支持人员应严格遵守广西区税务局考勤管理规定，按时上下班、不迟到、不早退。

2、对用户无论通过何种方式提出的技术支持请求，必须在24小时内给予响应，不能及时解决的要备案跟踪。

3、电话铃声响起，必须及时接起。

4、及时将用户问题及处理结果等详细信息录入到业务系统中，录入时必须严格按照系统要求的内容进行录入，对问题内容和解答内容应完整准确、简洁明了。

5、认真分析问题现象，正确选择、合理运用问题处理流程。

6、在解决问题时，应先检索知识库，知识库中已有明确解决方案的应严格按照知识库内容为用户解答。

7、工作人员在工作中应使用普通话、热情有礼、自然得体、音量适中。

8、对用户做到有问必答，有答必准，灵活应变。

9、与用户通话中不要做诸如喝水、吃东西等事情，并且不要与其他工作人员谈笑。

10、工作要耐心细致、不急不燥，不厌其烦。

11、谈话中不得夹带口头语，切忌言语粗鲁。

12、切忌责备用户，如有必要使用户知道，应婉转提出，维护用户自尊心。

### ★（六）技术支持队伍服务管理要求

1、广西区税务局要对中标服务商上岗人员进行考核，满足广西区税务局要求后方可上岗。考核结果达不到广西区税务局要求，广西区税务局将按照合同条款进行处理。

2、服务商支持人员在签订服务合同时予以确定，不得随意更换，如因特殊原因需要更换，按照广西区税务局相关制度执行。

3、支持人员离岗须提前一个月提出申请，服务商应提前安排好接替人员并负责对接替人员进行相关的技术培训，接替人员需技术考核通过后，方可办理工作交接。工作交接完毕，经广西区税务局技术部门确认并同意后，离岗人员必须交回与工作相关的技术资料方可正式离岗。

4、因支持人员离职，对技术支持工作造成不良影响的，由服务商承担相关责任。

5、支持人员专职从事广西区税务局运行维护支持服务工作，统一由广西区税务局技术部门管理，不得从事其它工作。

6、为保证技术支持队伍的稳定，投标人必须承诺每个服务年度拿出不少于合同总金额3%的资金作为技术支持队伍的奖励基金，并制定相应的激励措施，对于表现突出的技术支持人员要给予奖励。奖励基金必须足额发放，不得扣留，每一个服务年度结束，投标人必须向广西区税务局提交奖励基金的发放情况。

### ★（七）服务设施要求

1、技术支持队伍的工作场所及基本的工作环境由广西区税务局提供，具体包括：技术支持队伍开展日常监控工作的监控室，开展日常监控所需的内、外网台式计算机，饮水机等。技术支持人员必须爱护用户提供的各类设施及设备，如有损坏或丢失必须照价赔偿；

2、中标服务商必须在每个服务年度拿出不少于合同总金额3%的资金用于IT基础设施日常维护所需的工具及耗材，包括：购买相关工具、监控设备等各类IT基础设施维护器材，各类设备的标识标签，设备连接所需的光纤、网线等跳线，备份磁带等。

### （八）服务责任要求

作为一个整体，中标服务商不仅要对广西区税务局的IT基础设施维护工作负责，而且应对涉及到的相关应用系统以及数据安全负责。若因中标服务商失误，造成系统损坏、数据丢失等现象发生，中标服务商应负全部责任，并采取补救措施，直至满足广西区税务局需求，期间发生的一切费用由中标服务商负责。具体如下：

- 必须严格遵守国家、税务总局及广西区税务局制定的安全保密制度。

- 中标人需要与广西区税务局签订保密协议，服务人员签订保密承诺书协议。

- 在广西区税务局工作的支持人员须签署保密协议，并严格遵守。

- 支持人员必须严格遵守办公安全管理要求，私有设备（包括计算机、笔记本、移动存储设备等）一律不许带入办公区，确因工作需要须填写私有设备进入申请单，经批准后使用，但不得接入办公区内网。

- 严格内外网管理，未经允许，不得擅自从内网拷贝并向外携带办公区数据、文档、程序等信息资源，确因工作需要，应严格安装广西区税务局相关规定办理。

- 办公区计算机设备使用和安全要求严格遵循《国家税务总局机关计算机类设备配备使用和安全管理办法》（税务办发〔2009〕69号）。未经允许不得在公用计算机上保留各类工作文档及数据。办公区外网计算机需安装指定系统及防毒软件等必要软件，严禁接入办公区内网，不得保留与工作有关的文档、图片等电子文件，因工作需要上传下载的文件须及时删除。外网计算机统一配发使用账号，使用后需注销用户。

- 办公电脑必须要安装税务总局、广西区税务局规定的监控软件和杀毒软件；办公电脑不得安装和工作无关的软件；不得随意重新安装电脑操作系统，确因工作需要，须广西区税务信息中心安全科批准后方可安装。

- 对外网计算机等设备管理，必须严格按照广西区税务局相关安全管理制度严格执行。

### ★(九)主要备品与备件

### 1、投标人必须按照下列要求在投标文件中提供完整可行的备品备件方案。

2、 日常维保工作中，中标服务商必须在备件库中保有一定数量的易损备品备件（随时对已使用的备件进行补充），并存放于用户指定的现场，以确保及时满足采购人日常运维保障的基本要求。具体备件和数量要求如下（表二）：

| 序号 | 主要备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房制冷系统室外机风机 S6E450-AF08-29/F04 | 1 |
| 2 | 机房制冷系统压缩机 SM110S4VC | 1 |
| 3 | 机房制冷系统电子膨胀阀驱动器 EVD0000401 | 1 |
| 4 | 机房制冷系统压力传感器 SPKT00BRO | 1 |
| 5 | 机房制冷系统电子膨胀阀 SER-20-10-S | 1 |
| 6 | 不间断电源滤波控制板 CHAI51028875BA | 1 |
| 7 | 不间断电源切换控制板 AR0151028161XD-2EA | 1 |
| 8 | 不间断电源主控制板 AQU151ø28ø39XD-2EA | 1 |
| 9 | 不间断电源交流电容 B43584-S6448-M1 4400μF | 1 |
| 10 | 不间断电源直流电容 MKP C44/3 600μF | 1 |
| 11 | 动环监控系统 数据采集器OAO-9000E | 1 |
| 12 | 动环监控系统 开关量采集模块OAO-816D | 1 |
| 13 | 动环监控系统 传感器OAO-210 | 1 |
| 14 | 动环监控系统 控制器OAO-MJ02 | 1 |

日常维保有上述数量的备件是对本项目的基本保障要求，其余备件由中标供应商根据自身情况自行准备。

3、中标供应商在合同签订后15日内和每服务年度结束的一个月内，须向用户提交备件库中保有上述数量和型号备件的证明文件，同时还必须提供所保有备件的货物来源证明（必须是合法来源的设备原厂备件，以设备生产厂家书面盖章证明为准），该证明文件是采购人年度验收和项目终结验收的重要依据。

4、备件及消耗品内容包括：满足项目投标需求的备件和消耗品，如机房制冷系统设备的滤网等消耗品；投标人依据IT业界的标准、惯例以及以往的经验,增加用户未曾指定的备件或消耗品。

附件一：主要机房IT基础设施监控及应急服务内容

主要机房IT基础设施监控及应急设备清单（表一）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |  | 单位 | 主要服务要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统 | 2 |  | 台 | 高频 300KVA 不间断电源主机 |  |
|  |  | 4 |  | 台 | 高、工频120KVA 不间断电源主机 |  |
|  |  | 21 |  | 台 | 配电柜 |  |
|  |  | 1296 |  | 节 | 不间断电源蓄电池（200AH/12V） |  |
|  |  | 1 | 套 |  | 电池监控系统 |  |
| 2 | 机房制冷系统 | 31 |  | 台 | 机房制冷系统机组 |  |
| 3 | 其他系统 | 1 |  | 项 | 新风机通风系统 |  |
|  |  | 1 |  | 项 | 动环监控系统 |  |

商务条款要求：

★一、服务方式：现场支持、电话支持和其他方式等。

★二、服务地点：国家税务总局广西壮族自治区税务局。

★三、服务期限：自合同签订之日起1年。

★四、项目培训：

投标人中标后负责对采购人的5名技术人员提供相关的技术培训 ，确保采购人方的技术人员掌握机房基础设备的基本操作和管理维护知识，保证至少5名以上使用人员能熟悉设备的各种功能,培训费用包含在本项目中。

★五、项目验收：项目验收工作由广西区税务局按照内部验收的有关制度和流程组织开展。

本项目在合同约定的每个服务年度（12个自然月）内，每6个月进行一次项目服务验收。中标人在合同约定的年度服务中期（服务期满6个自然月）和年度服务末期（服务期满12个自然月）结束后的一个月内向甲方提出验收申请，甲方负责审核是否满足项目验收准入条件。满足验收准入条件后，予以启动项目验收程序。

1、项目验收准入条件

本需求书中包含的服务需求内容全部完成。

服务响应、服务流程、服务质量、服务成果以及组织管理和项目文档满足本技术需求书的规定要求。

2、项目验收标准

广西区税务局以本技术需求书中相关内容为依据，作为项目验收标准。中标人是否按照本招标需求书中定义的各项服务内容，按照定义的工作规程和服务管理开展各项工作，工作流程和结果是否符合甲方质量管理要求，是否在规定时间内提交相关工作文档。

3、验收交付文档标准

项目服务商需要按照项目实施单位要求，提交相应文档，并保证文档质量。所有文档必须符合项目实施单位文档管理规范。文档验收以抽样方式进行，如果在验收的文档中，错误的总字数超过抽样文档总字数的5%，则视为验收失败；否则为验收合格。

4、服务违约罚则

中标人中标后在本项目服务执行过程中，合同规定的一个服务年度（12个自然月）内如出现下列情况之一，甲方将视情况严重程度有权终止合同，或不再续签下一年度服务合同，或从剩余款项中扣减相应的费用，或延期支付合同剩余款项，或延长合同时间，或要求中标人赔偿对广西区税务局造成的重大损失。

（1）因中标人所提供支持人员自身技术服务能力、经验不足和工作态度等问题，造成甲方应用系统发生重大紧急故障，带来重大影响和损失。

（2）中标人对广西区税务局的IT基础设施重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障，恢复系统正常运行。

（3）不能满足广西区税务局在技术需求书中的管理要求和规范，且经多次整改无明显改进。

（4）技术支持队伍不稳定，支持人员变更超过3人次。

具体罚则由广西区税务局和中标人双方根据违约情况协商确定。

5、验收方式及标准：

本项目要求自合同签订起15个工作日内所对所需备件设备进行清点检验并对运维人员和相关资质进行审核，之后运维人员开始驻场服务。

合同签订后两个月进行初验，主要是编制设备维保和服务所需的各种技术文档，检查运维合同执行情况，检查技术运维团队的到位情况。合同签订后六个月内进行终验，对整个运维状况进行全面评估，如运维的设备状况良好，相关技术运维到位则准予验收。

★六、服务费用支付方式

签订合同之日起并经初步技术验证合格30日内预付合同总金额的50%；服务期满6个月，由采购人组织验收合格支付合同总金额的30%；服务期满12个月由采购人组织验收合格支付合同总金额的20%。