公开招标文件

项目名称：机房动环及安防监控基础设施更新优化

项目编号：GXSW-KWZZ5G20191704

采购人名称：国家税务总局广西壮族自治区税务局

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年2月26日

# 目　　录

第一部分　商 务 部 分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　政府采购合同

第五章　投标文件格式

第二部分　技 术 部 分

第六章　项目需求

第一部分　商 务 部 分

# 第一章　投 标 邀 请

国家税务总局广西壮族自治区税务局

机房动环及安防监控基础设施更新优化（GXSW-KWZZ5G20191704）

公开招标公告

一、项目信息：

项目名称：机房动环及安防监控基础设施更新优化

项目编号：GXSW-KWZZ5G20191704

标讯区域：中央

行政区域：广西壮族自治区

项目联系人：韦镔伦

项目联系电话：0771-5663389

二、采购单位信息：

采购单位：国家税务总局广西壮族自治区税务局

联系人和联系方式：韦镔伦；0771-5663389

联系地址：广西南宁市民族大道105号6楼6005号

一级预算单位：国家税务总局

三、代理机构信息：

单位名称：广西科文招标有限公司

联系人和联系方式：招标代理部：杨坚，0771-2023835；售标书处：朱瑜萍，0771-2023962

联系地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

开户名称：广西科文招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行营业部

银行账号：0101012090615689

四、标讯信息：

(一)基本情况

标题：国家税务总局广西壮族自治区税务局机房动环及安防监控基础设施更新优化（GXSW-KWZZ5G20191704）公开招标公告

采购品目：货物

行业划分：机房环境监控设备

预算金额：46.01万元

(二)采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

国家税务总局广西壮族自治区税务局机房动环及安防监控基础设施更新优化，包括以下项目：

| 项号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电监测软件接口 | 4 | 套 | 监测精密配电柜的电量参数。 |
| 2 | UPS监测软件接口 | 6 | 套 | 系统能实现对UPS的模拟量的监测，主要包括：输入电压、输入电流、输入频率、负载电压、负载电流、负载频率、旁路电压、旁路电流、旁路频率、逆变器电压、逆变器电流、逆变器频率、各相有功功率、标称功率、视在功率、负载率、电池备份时间等 |
| 3 | 电池组监测单元主机 | 1 | 台 | 通讯端口：RS-485，可接模块数：254 |
| 4 | 12V电池传感器模块 | 32 | 个 | 电压测量范围 7.5V-16V，电压测量精度 ±0.2% |
| 5 | AM采集线 | 32 | 条 | 含双耳垫片、RJ10水晶头、电池连接线、模块通讯线 |
| 6 | 电流传感器 | 1 | 个 | 电流测量精度 ：±1%，电流测量范围： 0至1000A |
| 7 | 电池监测软件接口 | 1 | 套 | 实时在线监测电池组的单体电压、电池温度、电池内阻、充放电电流、电池组总电压 |
| 8 | 精密空调监控软件接口 | 7 | 套 | 系统能实现对精密空调的模拟量的监测，主要包括：温度、湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、风机运转状态、压缩机运行状态、加热器加热状态、加湿器加湿状态、压缩机高压报警、风机过载、除湿器溢水、加热器故障、气流动故障、过滤器堵塞、制冷失效、加湿电源故障、压缩机低压报警、压缩机高压报警等 |
| 9 | 485型空调远程控制器 | 2 | 台 | 存储命令数： 64/32，载波频率： 30KHz～50KHz可设定，出厂默认38KHz |
| 10 | 普通空调监控软件接口 | 1 | 套 | 实时监视普通空调的启停状态，可对空调的启停与工作模式进行控制 |
| 11 | 泄漏检测控制器 | 9 | 个 | 反应时间 ： ≤2S，检测距离：200米 |
| 12 | 泄漏检测15米感应绳 | 9 | 根 | 线缆直径：6.0mm ，耐磨性： >65个周期 |
| 13 | 漏水监测软件接口 | 1 | 套 | 系统能实时监测机房内的漏水定位和漏水情况 |
| 14 | 数字型温湿度传感器 | 20 | 个 | 每15-20平米一只安装，每列机柜之间安装，重要机柜内安装 |
| 15 | 温度场监测软件接口 | 1 | 套 | 实时监测机房内的温湿度值，当温湿度超过设定的阈值时，对外发送告警 |
| 16 | 高清红外海螺型网络摄像机 | 47 | 台 | 设备应为高清红外海螺型网络摄像机，采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 |
| 17 | 高清网络录像机 | 2 | 台 | 设备应为高清网络录像机，应采用嵌入式LINUX操作系统，运行安全稳定 |
| 18 | 6T硬盘 | 32 | 块 | 6T硬盘 |
| 19 | 双门门禁控制器 | 3 | 台 | 脱机管理门数：两门；单机可授权注册卡：5万张、默认2万张 |
| 20 | 指纹密码门禁读卡器 | 2 | 个 | 指纹模板容量：1500，误判率：小于0.0001%，记录容量：80000 |
| 21 | IC密码读卡器 | 1 | 套 | 用卡片：Mifare格式，感应距离：5-7cm(MF) |
| 22 | 出门按钮 | 2 | 个 | 带86底盒 |
| 23 | 双门电磁锁 | 2 | 把 | 通电上锁、断电开锁 |
| 24 | IC卡 | 50 | 张 | 国产优质 |
| 25 | 开关电源 | 4 | 个 | 12V/8.5A |
| 26 | 门禁系统软件接口 | 1 | 套 | 实时监控门禁系统的状态，实现对开关门状态、门的刷卡记录进行监测，并远程控制开门。 |
| 27 | 嵌入式管理机 | 1 | 台 | 数据采集器；CPU:J1900四核 2.0GHz，内存：4GB，硬盘：500G |
| 28 | 管理服务器 | 1 | 套 | CPU：Intel G4600 奔腾双核四线程 3.6GHz，主板：IMB-195（2*RS232/422/485 2*RS-232 4*USB2.0 4*USB3.0 1*Mini-PCIe，1*Mini-SATA 1*PCIex16 双千兆网口） |
| 29 | DCIM数据中心综合管理平台 | 1 | 套 | 基于工控式标准的中文B/S架构集中监控管理，能实时检测市电、UPS、蓄电池、空调、漏水、温湿度、防盗、消防、门禁、视频等设备的工作状态和各运行参数 |
| 30 | 报警功能软件模块 | 1 | 套 | 告警确认：系统应支持单条及批量确认告警事件，可录入处理意见，并能够屏蔽短信、电话、邮件等告警通知 |
| 31 | WEB远程浏览模块 | 1 | 套 | 通过TCP/IP网络在网络连接的任意位置，通过浏览器或管理服务器浏览所有机房的实时信息：遥测、遥信、视频、曲线等，查看报警事件、进行报警设置、系统配置等工作 |
| 32 | 集中报警管理单元 | 1 | 套 | 当大量告警同时产生时根据自定义配置对告警进行过滤块 |
| 33 | 联动控制功能定制 | 1 | 套 | 用户可以定义重要门区敏感时段（可自定义）有人刷卡时短信通知管理人员 |
| 34 | 手机APP管理功能 | 1 | 套 | 需支持移动终端安卓版、移动终端IOS版 |
| 35 | 管线辅材 | 1 | 批 | 含安装底盒、扎带、电工胶、DN20镀锌线管、2芯阻燃电源线、六类屏蔽阻燃网线等辅材 |

(三)投标人资格要求：

1、本项目由符合国家有关法律法规规定、同时满足本项目资质要求、在中国境内注册的合格供应商参加投标。

2、投标人必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次政府采购活动）。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次政府采购活动。

5、投标人必须为本项目所购动环监控系统的生产厂商，具有软件著作版权。

6、本项目不接受联合体投标。

(四)获取招标文件的时间及地点等：

获取招标文件时间：2020年2月26日至2020年3月4日（工作日，8:00-12:00，15:00-17:30）

获取招标文件的地点：广西科文招标有限公司（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层）

获取招标文件的方式或事项：到代理机构现场购买或邮购

招标文件售价：每套300元。如需邮寄另加邮费50元；招标文件售后不退。

(五)投标截止时间及开标时间等：

投标截止时间：2020年3月19日9时00分

开标时间：2020年3月19日9时00分

开标地点：广西科文招标有限公司开标厅（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层）。

(六)采购项目需要落实的政府采购政策：

1、促进中小企业发展

2、支持监狱企业、促进残疾人就业

3、强制采购、优先采购节能产品和环境标志产品。

4、信息安全产品

5、进品产品

(七)其他补充事宜：

1. 公告媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.kwbid.com.cn（广西科文招标有限公司网）

2.本公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年2月26日

# 第二章　投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：机房动环及安防监控基础设施更新优化 项目编号：GXSW-KWZZ5G20191704 |
|  | 采购预算 | 46.01万元 |
|  | 本项目设定的最高限价 | □无 √有，金额：46.01万元 |
|  | 核心产品 |  |
|  | 公告媒体 | www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.kwbid.com.cn（广西科文招标有限公司网） |
| 2 | 采购人 | 采购人：国家税务总局广西壮族自治区税务局 地址：广西南宁市民族大道105号6楼6005号 联系人：韦镔伦 电话：0771-5663389 |
| 3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西科文招标有限公司 地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 联系人：朱瑜萍（售标书处）、杨 坚（招标代理部） 电话：0771-2023962（售标书处）、0771-2023835（招标代理部） |
| 4 | 投标人资格条件 | 投标人资格要求： 1、本项目由符合国家有关法律法规规定、同时满足本项目资质要求、在中国境内注册的合格供应商参加投标。 2、投标人必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次政府采购活动）。 4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次政府采购活动。 5、投标人必须为本项目所购动环监控系统的生产厂商，具有软件著作版权。 6、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 项目现场勘察 | □不组织 □√组织：____________________ 1.时间：2020年3月9日 2.地点：南宁市民族大道105号 3.其他：联系人 陆俊羽18878716656 |
| 6 | 样品 | □√不要求提供 □要求提供： 1.样品制作的标准和要求：____________________ 2.样品检测报告：(□否；□是，检测机构的要求、检测内容详见第六章项目采购需求) 3.样品的评审方法及评审标准：内容详见第三章评标办法及标准 □其他或不适用____________________ |
| 7 | 联合体投标 | □ √不接受 □ 接受 |
|  | 分包 | □√不接受 □接受：分包要求详见第六章项目采购需求 |
| 8 | 采购进口产品 | □√本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部审核同意购买进口产品 □其他或不适用____________________ |
| 9 | 政府采购强制采购：信息安全认证 | □√否 □是，要求如下： 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，各分标中涉及提供信息安全产品的设备，必须具有中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。 |
|  | 政府采购节能产品(强制类) | □√否 □是，属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品 |
|  | 政府采购节能产品(非强制类) | 产品： □对属于《节能产品政府采购品目清单》中并且取得有效的认证证书的产品，在评审时予以加分，每项加 分（最低评标价法不适用） □ 对属于《节能产品政府采购品目清单》中并且取得有效认证证书的产品，在评审时予以价格扣除或加分，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为： ______% □√无要求 |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 产品： □对属于《环境标志产品政府采购品目清单》中并且取得有效认证证书的产品，在评审时予以加分，每项加 分（最低评标价法不适用） □对属于《环境标志产品政府采购品目清单》中并且取得有效认证证书的产品，在评审时予以价格扣除或加分，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为： ______% □√无要求 |
| 10 | 支持中小企业发展 | □专门面向中小企业采购项目 □√非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： ①对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除6%。 ②本项目接受联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%～3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：____%。 □非专门面向中小企业采购项目(其他优惠)：________________ |
|  | 支持监狱企业 | □专门面向监狱企业采购项目 □√非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 □非专门面向监狱采购项目(其他优惠)：____________________ |
|  | 残疾人福利性单位 | □专门面向残疾人福利性单位采购项目 □√非专门面向残疾人福利性单位采购项目(价格扣除)：残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 □非专门面向残疾人福利性单位采购项目(其他优惠)：____________ |
|  | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 无 |
| 11 | 履约保证金 | □不要求提供 □ √要求提供，本采购项目履约保证金不超过采购合同金额的10%，本采购项目履约保证金为5% ,提交方式为支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入采购人账户。否则，不予签订合同。 开户名称：国家税务总局广西壮族自治区税务局 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 开户账号：4510 6030 5010 4700 03212 |
| 12 | 招标代理服务费 | 代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（服务招标类型）下浮20%向中标人收取。 代理服务收费标准： 费率 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 86.4万元×1.0%=1万元 （500-100）万元×0.7%=2.8万元 （1000-500）万元×0.55%=2.75万元 （5000-1000）万元×0.35%=14万元 （6000-5000）万元×0.2%=2万元 合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元） |
| 13 | 其他规定 | 无 |
| 14 | 提交投标文件的 截止时间、地点 | 时间：2020年3月19日9时00分(北京时间) 地点：广西科文招标有限公司开标厅（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层） |
| 15 | 澄清或者修改时间 | 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 16 | 备选方案 | □ √不接受 □ 接受 □ 其他____________________ |
| 17 | 项目特殊要求 | 详见采购需求 |
| 18 | 投标保证金 | □ 不要求提供 □ √要求提供，本项目的投标保证金为6000元，提交方式：投标人必须于投标截止时间前将投标保证金以转账、电汇等非现金形式交至广西科文招标有限公司。 账户信息：开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行营业部，银行账号：0101012090615689 注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(投标保证金)。 |
| 19 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止时间起60日(日历日) |
| 20 | 投标文件份数 | 正本1份， 副本4份， 电子文件0份(扫描/Word格式) 投标文件厚度请勿超过5厘米，如超过5厘米请分册装订。 |
| 21 | 封套上应载明的信息 | ________________(项目名称)投标文件 项目编号：________________ 在____年____月____日____时____分之前不得启封 投标人名称：________________ 其他________________ |
| 22 | 开标时间、地点 | 时间：2020年3月19日9时00分(北京时间) 地点：广西科文招标有限公司开标厅（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层） |
| 23 | 其他唱标内容 | 交货期（或服务期） |
| 24 | 信用查询 | □√采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。本项目信用记录查询截止时点为_开标当天_ □投标人自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖供应商公章。本项目信用记录查询截止时点为开标当天 |
| 25 | 同品牌多家投标人处理原则 | 1.最低评标价法：相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。报价相同的，按照随机抽取确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 □√随机抽取 □其他____________________ 2.综合评分法：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 □随机抽取 □√其他，得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 3.□√其他或不适用__ |
| 26 | 定标原则 | 1.采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2.中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 □随机抽取 □√其他，得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |
| 27 | 交货和提供服务的时间、地点、方式、项目服务期限 | 见第四章政府采购合同文本条款约定。 |
| 28 | 采购资金的支付方式及时间 | 见第四章政府采购合同文本条款约定。 |
| 29 | 其他规定 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3、中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 |

投标人须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2　“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.3　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.5　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.6　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.7　“节能产品”及“环保产品”是指列入国务院有关部门发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

1.8　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

★3.供应商的资格要求

3.1　供应商应当符合投标人须知前附表中规定的下列资格条件要求：

3.1.1　符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.1.2　其他资格条件要求。(详见投标人须知前附表)

3.2　供应商存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.投标费用

4.1　投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

★5.授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

★6.2　如果本项目接受联合体投标的，应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合投标人须知前附表规定的供应商基本资格条件；

(3)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(4)联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见投标人须知前附表。

7.2　供应商应按投标人须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.4　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

9.政策与其他规定

★9.1　对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则，投标无效；对属于《节能产品政府采购品目清单》中非强制采购的产品，依据有效的节能产品认证证书在评审时予以相应的加分或价格扣除。

9.2　对属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的，在评审时予以相应的加分或价格扣除；

9.3　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.4　监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

★9.5　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，并在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，且要求产品供应商具有经中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，提供国家有关部门规定的查询网址链接，本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.6　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

10.2　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.招标文件的澄清与修改

11.1　采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.2　如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

11.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★12.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13.　一般要求

13.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2　投标人提交的投标文件及投标人与采购人、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.5　投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.投标文件的组成(采购人可根据项目实际情况增加★条款)

14.1　投标文件包括但不限于下列内容

14.1.1　价格及商务部分：

★(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

★(2)开标一览表

(3)分项价格表

(4)商务条款偏离表

★(5)投标保证金

★(6)供应商符合投标人资格条件的证明文件

（6-1）供应商基本情况表（格式见本招标文件第五章）；

（6-2）有效的新版“营业执照”或《事业单位法人证书》（必须具有，提供国家有关部门规定的查询网址链接，原件备查）；

（6-3）有效的税务登记证（提供国家有关部门规定的查询网址链接，原件备查）；[必须具有（若已经取得“三证合一”的可不提供）]

（6-4）投标人2018年的年度财务报告复印件（如供应商为投标当年新成立公司的，应提供于公司成立之日后的财务报表），原件备查；

（6-5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，原件备查）；

（6-6）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）；

（6-7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见本招标文件第五章)；

（6-8）联合体协议（格式见本招标文件第五章）；（联合体投标时必须提供）

（6-9）特定资格条件：无；

（6-10）政府采购法律法规规定的其他资格条件证明文件（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）

（6-11）无不良信用记录承诺函（格式见本招标文件第五章）。

(7)符合政府采购政策的证明材料

(8)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(9)供应商认为需提供的其他资料

14.1.2　技术部分

(1)货物说明一览表、实施响应、技术响应或服务响应

(2)技术条款偏离表

(3)投标人售后服务承诺

(4)用于本项目人员简历表

(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(6)其他资料

★14.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其视为无效响应文件。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

14.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.投标报价

15.1　投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

15.2　投标人必须按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

★15.3　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

15.4　项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16.投标保证金

16.1　本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

16.2　投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票、保函等非现金形式，在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购人提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与本章投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

16.3　联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5　中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

16.6　投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在投标人须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

17.投标有效期

17.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18.投标文件的签署和规定

18.1　投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

18.2　投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标文件的密封和标记

19.1　投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

19.2　投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

19.3　投标文件如果未按上述规定密封，采购人应当拒绝接收。

19.4　为方便开标唱标，投标人应单独将开标一览表另行封装在同一密封套内，并标明开标一览表字样，投标时单独提交。

20.投标文件的递交

20.1　投标文件应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

采购人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.2　逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人应当拒收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1　在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

21.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3　投标人按本章21.1款撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4　投标人在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

22.开标

22.1　采购人在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

22.2　开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购人对此不承担任何责任。

22.3　未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

22.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

22.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★23.资格审查

23.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

有下列情形之一的，应在资格审查时按照无效投标处理：

(1)投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的；

(2)投标人存在失信记录的。

失信记录是指，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。失信情况查询方式详见投标人须知前附表。

23.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人。

24.评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

25.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

26.评标程序

★26.1　投标文件的符合性审查。

26.1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

(1)投标文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(2)不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的；

(3)投标人未按照招标文件规定提交投标保证金的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标有效期不足的；

(6)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(7)不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

26.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3　投标文件澄清

26.3.1　对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3　评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4　有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4　同品牌多家投标人处理原则

26.4.1　采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

26.4.2　使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.4.3　非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.5　比较与评价

26.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★26.5.2　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6　推荐中标候选人名单

26.6.1　采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人，如果排名第一并列两个以上的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定其中一个投标人为中标人候选人。

26.6.2　采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26.7  评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的应当按照少数服从多数的原则作出结论。

27.确定中标供应商

采购人在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

28.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

29.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★30.禁止行为

30.1　投标人不得与采购人恶意串通；不得向采购人或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

30.2　投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

31.中标信息公告

31.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

31.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

32.中标通知

采购人应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.履约保证金

33.1　本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

33.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.3　中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

34.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

34.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

35.招标代理服务费。

35.1　中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

36.询问、质疑、投诉

36.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问

36.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

36.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

36.4　质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

36.5　投标人对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

37.其他规定。

37.1　投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

38.未尽事宜

38.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

39.文件解释权

39.1　本招标文件的解释权归采购人所有。

# 第三章　评标方法及标准

本项目采用综合评分法评标。

一、评标原则

#### (一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

#### （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术响应、实施响应、售后服务承诺、商务及信誉、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评分办法

（一）首先由采购人或本采购代理机构工作人员依法对投标人的资格性进行评审，再由评委对投标文件进行符合性评审，只有资格性评审、符合性评审合格的投标文件才能进入详评。

- （二）对进入详评的，评委将以招投标文件为评标依据，采用百分制综合评分法。

- （三）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分  ………………………………………………………………………………………30分

(1) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

(2)以进入评标的最低的评标报价为30分。

投标人最低评标报价金额

(3)某投标人价格分 = —————————————— ×30分

某投标人评标报价金额

2、商务分 ……………………………………………………………………………………30分

（1）专业资质（满分18分）

投标人具备ISO9001、ISO14001、ISO27001管理体系认证证书，每项得2分，完全满足得6分，提供有效期内的相关证书复印件。

投标人具备CMMI三级或以上证书资质，提供有效期内的相关证书复印件，得6分。

投标人具备信息安全服务资质认证证书三级或以上证书资质，提供有效期内的相关证书复印件及中国网络安全审查技术与认证中心官网查询链接及查询截图，得6分。

（2）机房监控平台软件要求（满分3分）

所提供的监控系统须具备软件著作权登记证书、软件产品产品证书、软件产品测试报告，提供有效期内的相关证书复印件，每项得1分，完全满足得3分。

（3）业绩案例（满分9分）

投标人2017年1月1日至今参与的相关动力环境监控系统项目（要求提供合同关键页复印页，联系人和电话），每提供一份得1分，满分9分。

3、技术分 ……………………………………………………………………………………40分

（1）系统要求（满分25分）

根据投标人所投监控系统对技术规范书要求带▲条款响应情况，完全响应得21分；未完全响应的，一项扣3分，扣完为止。（需根据要求提供相关证明，不提供不得分）

系统可对通讯数据进行误码分析和过滤，发现异常数据可自动过滤掉，具有监控系统通讯数据误码分析技术，提供由国家权威机构出具的相关证明文件，得4分。

（2）施工方案（满分6分）

根据投标人提供的施工方案进行评审，包括设备交货、安装、调试、验收等整个过程的实施计划。

1、投标人提供的施工方案详细、完善、合理、可行的，得6分；

2、投标人提供的施工方案能满足采购人的要求，但方案不够完整，得4分；

3、投标人提供的施工方案不详细，提供的施工方案不满足采购人的要求，得2分；

4、不提供不得分。

（3）售后服务方案（满分6分）

根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包含售后服务流程、售后服务机构及人员配备、故障响应支持、软件维护升级服务、定期现场维护保养、保修期后维护服务等。

1、投标人提供的售后服务方案详细、完善、合理、可行的，得6分；

2、投标人提供的售后服务方案能满足采购人的要求，但方案不够完整，得4分；

3、投标人提供的售后服务方案不详细，提供的售后服务方案不满足采购人的要求，得2分；

4、不提供不得分。

（4）培训方案（满分3分）

根据投标人提供的培训方案进行评审，培训方案包含培训方式、培训内容、培训目标及人数。

1、投标人提供的培训方案详细、完善、合理、可行的，得3分；

2、投标人提供的培训方案能满足采购人的要求，但培训方案不够完整，得2分；

3、投标人提供的培训方案不详细，提供的培训方案不满足采购人的要求，得1分；

4、不提供不得分。

综合得分＝商务得分＋技术得分+价格得分。（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）

- 三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人为中标人。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第四章   政府采购合同

（合同封面格式）                       合同类别：货物类

政 府 采 购 合 同

（年 度         ）

项目名称：

（分标子项目）：

合同编号：

甲方(采购人名称)：国家税务总局广西壮族自治区税务局

乙方(供应商名称)：

签 订 日 期：       年    月     日

一、合同前文

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定采购方式、条款和成交供应商的承诺，甲乙双方经协商一致同意签订本合同。

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购（项目）需求、招标（采购）文件规定的合同条款；

(2)报价表；

(3)投标(响应)文件技术部分和商务部分；

(4)甲、乙双方商定确认后的补充协议

(5)其他(根据实际情况需要增加的内容)。

2.合同主要标的及数量

乙方应按照合同的规定，提供本项目采购文件中有关要求的产品及服务（详见附件：供货一览表）。

3.合同总金额

本合同总金额为人民币（大写）___          元(￥______)。本项目的一切税费均已由乙方计入本合同总金额中。

4.合同签订地点：广西壮族自治区南宁市

5.合同生效

本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方（盖章）国家税务总局广西壮族自治区税务局   法定代表人或其授权代表签字(或签章)：

乙方（盖章）：                                 法定代表人或其授权代表签字(或签章)：

二、合同前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方名称：国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
|  | 甲方地址：广西南宁市民族大道105号 |
|  | 甲方联系人： 固定电话： 手机： |
|  | 甲方开户银行名称：国家税务总局广西壮族自治区税务局 开户行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 账号：451060305010470003212 |
| 2 | 乙方名称： |
|  | 乙方地址： |
|  | 乙方联系人： 固定电话： 手机： |
|  | 乙方开户银行名称： 账号： |
| 3 | 合同金额：总金额为人民币（大写）___ 元(￥______) |
| 4 | 交货时间： 年 月 日前或合同签订之日起 个日历天内实施完毕。 |
| 5 | 交货地点：广西南宁市（详细地址： 区 路 号） |
| 6 | 质量保证期：项目整体质量保证期不少于3年（自竣工验收合格之日算起）。 |
| 7 | 验收方式及标准：双方到场共同验收。按照采购需求、投标(响应)文件及国家、行业规定的技术标准及规范验收。 |
| 8 | 付款方式：签订合同之日起15个工作日内预付款合同总金额的40%，所有货物验收合格并交付正常使用后15个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的60%，提供完毕所有货物并经验收合格及正常使用后，履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后，如乙方完全履行了质量保证义务的，甲方在15个工作日内退回乙方（不计利息）。乙方在申请付款时将同等金额、合法有效的发票开具给甲方，否则甲方有权顺延付款。 |
| 9 | 履约保证金及返还：合同总金额的 %，金额为人民币（大写）___元(￥______)。所有货物验收合格并交付正常使用后，甲方在15个工作日内全部退回乙方履约保证金（不计利息）。 |
| 10 | 违约金约定：1、因质量问题造成货物不能交付的，按违约货款额的5%计算；2、乙方违约或无正当理由造成解除合同的，按合同价款的10%计算。逾期退回款项及违约金的，每逾期一天，按应退款项及违约金总额的0.5%计算违约金。5、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。 损失赔偿约定：按双方协商或经第三方评估的实际损失额进行赔偿。 |
| 11 | 误期赔偿费约定：如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，赔偿费按每日加收合同金额的0.5%计收，最高限额不超过合同价的15%。 |
| 12 | 合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。 |
| 13 | 合同纠纷的解决方式： 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)： □因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均提请广西南宁仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。 □√向人民法院提起诉讼 |

三、合同通用条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1　“甲方”是指采购人。

1.2　“乙方”是指中标供应商。

1.3　“合同”系指甲乙双方签署的、载明甲乙双方权利义务所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4　“货物”是指根据本合同规定，乙方按照招标(采购)、投标(响应)文件，向甲方提供符合要求的全部产品，包括一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具及与信息处理和交流有关的硬件、软件以及所有有关的文件等。

1.5　“服务”是指根据本合同规定，乙方承担与货物有关的相关服务，包括但不限于运输、保险、安装、调试、技术支持、质量保障、售后服务、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.6　除非特别指出，“天”均为自然天。

2.　合同标的标准

2.1　乙方为甲方交付的货物及服务应符合招标（采购）文件和乙方的投标（响应）文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2　除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.3　货物还应符合国家产品质量法律法规和有关安全、环保、卫生的相关规定。

3.　质量保证

3.1　乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能的要求。

3.2　乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

3.3　如果服务和交付物与合同不符或不符合甲方要求，或证实交付物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

3.4　在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

3.5　乙方收到通知后应在本合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3.6　在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第10.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3.7　乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

3.8　本合同的质量保证期见合同条款前附表。

4.包装要求

4.1　除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

4.2　乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

4.3　每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

5.知识产权

5.1　乙方应保证所提供的货物及服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。如果甲方在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方提出货物侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方应当修正以避免侵权。

5.2　如果甲方在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方指控侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方将自费为甲方、各采购人答辩，并支付法院最终判决的甲方应支付第三方的一切费用。

5.3　有关本项目的所有设计、施工文件的著作权属于甲方。乙方有保护甲方著作权的义务，并对在设计过程中所接触到的甲方的相关秘密有保密的义务。未经甲方书面同意，乙方不得将设计文件、成果另作其他商业用途或向任何第三方披露，不得将设计文件用于其他项目工程的建设，不得用于与本协议无关的工程。发生此类情况时，乙方应当赔偿甲方损失，甲方保留向乙方追偿的权利。

6.权利瑕疵担保

6.1　乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

6.2　乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

6.3　如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

7.保密义务

7.1　甲乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

8.履约保证金

8.1　乙方应在签署合同前，以银行保函、银行电汇或履约担保函形式向甲方提供。

8.2　履约保证金具体金额及返还要求见合同条款前附表。

8.3　如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后15天内，及时补充扣除部分金额。

8.4　乙方不履行合同，或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

9.交货与验收

9.1　交货地点：合同条款前附表指定地点。

9.2　交货时间：合同条款前附表指定时间。

9.3　甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

9.4　货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。

9.5　在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

9.6　甲方对货物进行检查验收合格后，应当及时履行验收手续。

9.7　大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告。

10.违约责任

10.1　质量缺陷的补救措施和索赔

(1)如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。如甲方以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的货物，乙方应负担新购买类似货物所超出的费用。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后7日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2)如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者不退还履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

10.2　迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。

(2)在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(3)除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款、履约保证金中扣除或要求乙方另行支付误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%。

(4)如果乙方迟延交货超过30日，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应负担购买类似货物所超出的费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

10.3　未履行合同义务的违约责任

(1)守约方有权终止全部或部分合同。

(2)不予退还全额履约保证金。

(3)由违约一方支付违约金，违约金标准见合同条款前附表(各单位可根据实际情况自行约定)。

(4)违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

11.不可抗力

11.1　如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2　本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

11.3　在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

12.合同纠纷的解决方式

12.1　合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商30日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

12.2　仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

12.3　仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

12.4　诉讼应由交货地人民法院管辖。诉讼费除人民法院另有判决外应由败诉方负担。

12.5　如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

13.合同修改或变更

13.1　如无重大变故，甲方双方不得擅自变更合同。

13.2　如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

13.3　在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

14.合同中止

14.1　合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

15.违约终止合同

15.1　若出现如下情形，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

(1)如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物或服务；

(2)如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务，出现两次服务达不到承诺标准情况，甲方有权终止合同；

(3)如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

15.2　如果甲方根据上述第15.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.破产终止合同

16.1　如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

16.2　该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

17.其他终止合同情况

17.1　若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

17.2　乙方在执行合同的过程中发生重大事故，对履行合同有直接影响的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

17.3　甲方因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无须继续履行的，可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

18.合同转让和分包

18.1　乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

18.2　除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

19.适用法律

19.1　本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

20.合同语言

20.1　本合同语言为中文。

20.2　双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

21.合同生效

21.1　本合同应在双方签字盖章和甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

22.合同效力

22.1　除本合同和甲乙双方书面签署的补充协议外，其他任何形式的双方约定和往来函件均不具有合同效力，对本项目无约束。

23.检查和审计

23.1在本合同的履行过程中，甲方有权对乙方的合同履约情况进行阶段性检查，并对乙方投标（响应）时提供的相关资料进行复核。

23.2　在本合同的履行过程中，如果甲乙双方发生争议或者乙方没有按照合同约定履行义务，乙方应允许甲方检查乙方与实施本合同有关的账户和记录，并由甲方指定的审计人员对其进行审计。

四、合同补充条款（双方据实商定）

- 合同附件（与正件装订成册）

附件：

1、供货一览表（乙方填制）；

2、投标（响应）文件报价表部分（乙方提供）

3、投标（响应）文件技术部分和商务部分（乙方提供）

4、采购需求（与采购文件一致）

5、合同验收书格式（验收时填制）

6、政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

(一)供货一览表（乙方填制）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

(二)投标（响应）文件报价表部分（乙方提供）

由乙方按照投标（响应）文件提供，并保持与投标（响应）文件一致。

(三)投标（响应）文件技术部分和商务部分（乙方提供）

由乙方按照投标（响应）文件提供，并保持与投标（响应）文件一致。

(四)采购需求（与采购文件一致）

(五)合同验收书格式（验收时填制）

根据____________(合同名称)(合同编号：____________)的约定，合同甲方对本合同进行了验收，验收情况如下：

| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置要求(或服务内容、标准) | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |
| 验收具体 内容 | 按招标(采购)文件、投标(响应)文件及验收方案 |  |  |  |
| 验收结论性意见： |  |  |  |  |
| 验收小组成员(签字或盖章)： 乙方(签字或盖章)： |  |  |  |  |

(六)政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

第五章　投标文件格式

（正/副本）

投标文件

项目名称：____________________

项目编号：____________________

投标人名称：__________________

年    月    日

目录

（由投标人自拟，应有页码）

资格文件

项目名称：____________________

项目编号：____________________

投标人名称：__________________

年    月    日

一、供应商基本情况表

供应商基本情况表

供应商：（公章）

| 供应商名称 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 授权代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  | 等级 | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

二、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：______________

法定代表人或其授权代表（签字）：______________

日期：______年____月____日

三、其他资格证明材料：

1、法人或者其他组织的营业执照（提供国家有关部门规定的查询网址链接，原件备查）或自然人的身份证明复印件；

2、法人或者其他组织的税务登记证（提供国家有关部门规定的查询网址链接，原件备查）(按规定可不进行税务登记的不提供)；

3、投标人上年度财务状况报告复印件(如供应商为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告)、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)；

5、符合招标文件要求的供应商特定资格条件的材料（提供国家有关部门规定的查询网址链接，原件备查）。

报价及商务文件

项目名称：____________________

项目编号：____________________

投标人名称：__________________

年    月    日

一、投标函

投 标 函

致____________(采购人)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表投标人________(投标人名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起______天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本______份，副本______份，电子文档______份，开标一览表(投标报价表、投标保证金)______份。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

10.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

11.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

12.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13.与采购人无任何的隶属关系或者其他利害关系。

投标人名称：____________投标人公章：____________

投标人地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人或投标人代表(签字或盖章)：____________

联系电话：____________

日期：____________

二、投标保证金交款函

致：____________(采购人)

我方为____________(项目名称)(项目编号：________)递交保证金人民币________元(大写(人民币　　元)已于______年____月____日以银行主动划账方式划入你方账户。

三、开标一览表

开标一览表

(货物类项目适用)

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包号 |  |  |  |
| 2 | 总报价人民币 | 大写：人民币______元 小写：￥______ |  |  |
| 3 | 供货期限 |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |

说明：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数，即投标总价。投标总价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。

投标人名称(公章)：________________

法定代表人或其授权代表（签字）：________________

日期：______年____月____日

四、分项价格表

分项价格表

(货物类项目适用)

项目名称：____________________							项目编号：

包号：____________										金额单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 单价 |  | 数量 | 合计 | 质保期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件(包括专用工具等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装 运输 费 | 包装费 |  |  |  |  | 安装 调试费 |  | 安装费 |  |  |
|  | 运输费 |  |  |  |  |  |  | 调试费 |  |  |
|  | 装卸费 |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  | 保险费 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
|  | … |  |  |  |  | 售后 服务费 |  | 培训费 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 技术服务费 |  |  |
| 其他 费用 | 代理费 |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |

说明：

1、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2、投标报价包含实施和完成本项目全部工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润等业务有关一切费用。

3、此表报价应与“开标一览表”投标报价相一致。

4、对于没有列入的项目费用，在合同实施时，采购人将不再支付任何额外费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

投标人名称(公章)：________________

法定代表人或其授权代表（签字）：________________

日期：______年____月____日

五、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人名称(公章)：________________

法定代表人或其授权代表（签字）：________________

日期：______年____月____日

六、法定代表人身份证明及授权书

附件6－1　法定代表人身份证明

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

附件6－2  法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式一）（适用于法人投标）

________(投标人名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(投标人代表姓名、职务)为本公司的投标人代表，就______(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权代表身份证正反面复印件

投标人名称(公章)：________________

法定代表人(签字)：________________

被授权代表(签字)：________________

______年____月____日

附件6－3  法定代表人授权委托书

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

致：____________(采购人)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名及身份证号)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

七、联合体协议

联合体协议（适用联合体投标）

致______(采购人)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.________________

2.________________

3.________________

二、______(某成员单位名称)为______(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或中标有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：____________。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式______份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字)：____________

______年____月____日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

八、提供符合政府采购政策的证明材料

附件8－1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本公司为____(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本公司为____(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加________单位的________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他____(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：________

日期：________________

备注：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。

附件8－2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：

1.填写前请认真阅读财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》相关规定，并对声明的真实性负责。

2.中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件8－3

“节能产品”、“环境标志产品”、信息安全认证产品等政府采

购法律法规规定的其他证明材料文件

说明：

1.属于《节能产品政府采购品目清单》内的产品，供应商应具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则在评审时将不给予价格扣除或加分，如属于强制采购的节能产品即作无效响应处理。（提供国家有关部门规定的查询网址链接，原件备查）

2.属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，供应商应应提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则在评审时将不给予价格扣除或加分。（提供国家有关部门规定的查询网址链接，原件备查）

3.供应商提供的产品属于信息安全认证产品的，应提供相关证明依据（提供国家有关部门规定的查询网址链接，原件备查）。

4.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

九、投标人须知前附表要求的其他投标文件(示例略)

十、供应商认为需提供的其他资料(示例略)

技术文件

项目名称：____________________

项目编号：____________________

投标人名称：__________________

年    月    日

一、货物说明一览表

项目名称：											项目编号：

包号（如有）：

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

二、技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：											             项目编号：

包号：

| 品目号 | 货物名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

三、实施响应（供应商自行提供）

四、售后服务承诺（供应商自行提供）

五、投入本项目人员简历表

拟投入本项目的人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业及职称 | 持何种资格证书 | 从事本工作时间 | 本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：可附人员职称证书、资格证书、执业注册证、毕业证书等复印件，以及参保缴费证明复印件等证明材料并加盖公章。

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

六、投标标的物符合招标文件规定的证明文件或查询网址链接。

说明：由供应商提供第二章“投标人须知前附表”和第六章“项目需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件或查询网址链接。

第二部分　技 术 部 分

### 第六章　项 目 需 求

| 项号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 单位 | 服务项目要求（或技术参数要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术要求表 |  |  |  |  |
| 1 | 配电监测软件接口 | 4 | 套 | 1、监测精密配电柜的电量参数。 2、系统要能对机房配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数等。 3、系统对机房配电参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 4、可通过远程浏览实时查看机房配电实时状态数据，及其报警事件等。 |
| 2 | UPS监测软件接口 | 6 | 套 | 1、系统能实现对UPS的模拟量的监测，主要包括：输入电压、输入电流、输入频率、负载电压、负载电流、负载频率、旁路电压、旁路电流、旁路频率、逆变器电压、逆变器电流、逆变器频率、各相有功功率、标称功率、视在功率、负载率、电池备份时间等。 2、系统能实现对UPS的数字量的监测，主要包括：输出电压超范围，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统报警，系统暂停，电池电压低报警，旁路电压超限，主电压超限等。 3、系统可查询任一监测对象在任意时间段内的历史变化曲线和历史数据。 4、系统能实时显示并保存UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。实时判断UPS的部件是否发生报警，当UPS的某部件发生故障或数据越限时，监控主系统立刻弹出相应的报警界面窗口，同时监控主机发出短信警，通知值班人员或相应的主管人员。 |
| 3 | 电池组监测单元主机 | 1 | 台 | 工作电压：DC12V±10% 额定功率：3.6W 工作电流：Max 300mA 通讯端口：RS-485 可接模块数：254 |
| 4 | 12V电池传感器模块（含内阻、温度） | 32 | 个 | 电压测量范围 7.5V～16V 电压测量精度 ±0.2% 阻抗测量范围 0.05～250mΩ 阻抗测量精度 ±2% 温度测量范围 -10～70℃ 温度测量精度 ±1℃ 通讯接口 RJ10 模块尺寸 约60.38*58.6*28 |
| 5 | AM采集线 | 32 | 条 | 含双耳垫片、RJ10水晶头、电池连接线、模块通讯线，一节电池配一个模块 |
| 6 | 电流传感器 | 1 | 个 | 隔离耐压： ＞3750V 电流测量精度 ：±1% 电流测量范围： 0至1000A |
| 7 | 电池监测软件接口 | 1 | 套 | 实时在线监测电池组的单体电压、电池温度、电池内阻、充放电电流、电池组总电压 |
| 8 | 精密空调监控软件接口 | 7 | 套 | 1、系统能实现对精密空调的模拟量的监测，主要包括：温度、湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、风机运转状态、压缩机运行状态、加热器加热状态、加湿器加湿状态、压缩机高压报警、风机过载、除湿器溢水、加热器故障、气流动故障、过滤器堵塞、制冷失效、加湿电源故障、压缩机低压报警、压缩机高压报警等。 2、系统能实现对控制如空调的远程开机、关机，空调的温、湿度的远程设定。 3、系统可查询任一监测对象在任意时间段内的历史变化曲线和历史数据。 4、系统能实时显示并保存精密空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。实时判断UPS的部件是否发生报警，当精密空调的某部件发生故障或数据越限时，监控主系统立刻弹出相应的报警界面窗口，同时监控主机发出短信警，通知值班人员或相应的主管人员。 |
| 9 | 485型空调远程控制器 | 2 | 台 | 输入电源：7.5V～15VDC，额定：12VDC 功耗：平均电流小于20mA 温度范围 ：-10℃～50℃ 湿度范围： 10%～90%RH 遥控发射通道： 1 存储命令数： 64/32 载波频率： 30KHz～50KHz可设定，出厂默认38KHz 遥控距离： 5～10米 空调运行电流 ：0～20A 空调运行状态：实时检测空调工作状态 测量范围 ：-20℃～70℃ 测量精度 误差：<±0.5℃，在25℃时测试 接口方式 RS485 |
| 10 | 普通空调监控软件接口 | 1 | 套 | 实时监视普通空调的启停状态，可对空调的启停与工作模式进行控制 |
| 11 | 泄漏检测控制器 | 9 | 个 | 反应时间 ： ≤2S 检测距离：200米 电源要求：12～24VDC 继电器 ：1组，常态通电或常态断电 |
| 12 | 泄漏检测15米感应绳 | 9 | 根 | 线缆直径：6.0mm 线缆颜色（骨架）：黄色或咖啡色 耐磨性： >65个周期 最高持续工作温度： 75℃ 耐火性：2级线缆 抗拉力： 90Kg 报警泄漏量（自来水）：漏水感应线沿线任何位置：最大 30mm 干燥时间：线缆从静态水中取出 15 秒钟内即干燥并复位 标准清洁方法： 用干净的湿布擦拭 |
| 13 | 漏水监测软件接口 | 1 | 套 | 1、系统能实时监测机房内的漏水定位和漏水情况。 2、系统能实时显示（电子地图方式）并记录每个区域所检测到的室内漏水位置和时间。当任意一个传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口，同时监控主机发出短信报警，通知值班人员或相应的主管人员。 |
| 14 | 数字型温湿度传感器 | 20 | 个 | 每15-20平方米一只安装，每列机柜之间安装，重要机柜内安装。外形尺寸：约90*85*19毫米；重量：约100克；显示： LCD大屏液晶显示；电源：直流7～20V，宽范围供电，工作电流≤2.5mA，有限流）、防雷、防反接等保护，符合防爆要求；标准RS485方式，接口RS485标准，测湿精度：±3.0 %RH；测温精度：±0.4℃；湿度测量范围：10％～95％。 |
| 15 | 温度场监测软件接口 | 1 | 套 | 实时监测机房内的温湿度值，当温湿度超过设定的阈值时，对外发送告警 |
| 16 | 高清红外海螺型网络摄像机 | 47 | 台 | 1、设备应为高清红外海螺型网络摄像机，采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； ★2、最低照度至少为0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；（提供法定具有资质检验检测机构出具的检测报告复印件） 3、设备应具备焦距2.8mm、3.6mm、6mm、8mm内置镜头可选； 4、设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。 5、支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒； 6、各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 7、设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 ★8、设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL（分辨率为1920×1080，码率为4Mbps，帧率为30帧/s），亮度等级≥11级，图像延时≤200ms。（提供法定具有资质检验检测机构出具的检测报告复印件） ▲9、设备音频编码格式应支持ADPCM、G.711u、G.711a、G.722、AAC_LC、G726音频编码标准。支持AEC回声抵消、混音录像等功能。（提供具有权威机构出具的检测报告证书复印件并加盖厂商公章证明） 10、应支持强光抑制功能，抑制图像中强光照射区域过度曝光、光晕偏大。 11、应支持Smart IR功能，开启红外灯光功能后，能根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率，使物体不过曝； 12、应支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。 13、应支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。 14、应支持走廊模式，支持摄像机翻转90度、270度，支持9:16走廊模式增加垂直视场角。 15、应支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、背光补偿等图像增强功能。 16、应支持本地TF卡存储，支持热插拔，TF卡最大容量为256G； 17、应支持断链转存功能，断网情况下，信息自动存储到本地，网络恢复后自动上传。 18、设备应具备远程管理功能，支持固件维护、定时重启、配置备份等功能。 ★19、设备应支持红外补光功能，当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离80米处所摄目标的轮廓和状态。（提供法定具有资质检验检测机构出具的检测报告复印件） 20、支持110dB超宽动态，以便在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 ★21、设备应支持视频遮挡、警戒线穿越、虚焦检测、场景变更、物品遗留/拿取、区域入侵/离开、人员聚集、声音异常等智能功能，在对指定目标进行智能化分析时，其智能化分析处理前后的主要图像特征信息应保持一致。（提供法定具有资质检验检测机构出具的检测报告复印件） 22、设备应具备1×内置MIC、1×RJ45、1×TF卡、1×DC12V接口、支持POE供电功能。 ★23、设备应满足IP67级防护要求。（提供法定具有资质检验检测机构出具的检测报告复印件） 24、设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 25、设备应满足工作温度-40℃～+70℃。 26、设备应满能在DC12V±35%范围内变化时正常工作。 |
| 17 | 高清网络录像机 | 2 | 台 | 1、设备应为高清网络录像机，应采用嵌入式LINUX操作系统，运行安全稳定； 2、最大支持接入32路1080P(30帧/秒、5Mbps)带宽320Mbps，最大支持转发80路1080P(30帧/秒、4Mbps)带宽320Mbps 3、支持H.264、H.265编码格式的视频图像自适应解码； ★4、支持16路1920*1080（25帧/秒）或5路4096*2160（25帧/秒）分辨率解码（提供法定具有资质检验检测机构出具的检测报告复印件） 5、支持码流分辨率704×576（30帧/秒）、1280×720（30帧/秒）、1920×1080（30帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、3072×1728（25帧/秒）、2816×2112（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒） 6、支持一个HDMI 和 1个VGA接口（2个接口不同源显示） 7、支持回放界面浏览功能，NVR在录像回放界面,同时可利用空闲窗口实时浏览 8、支持预览界面短时回放功能，在预览界面下，单通道回放刚过去的录像，时间段20S-120S可选 9、支持录像切片回放功能，支持最大4路1080P@30fps或9路、16路720P@30fps录像同时回放 10、支持单通道多画面编码功能，在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看不少于32路通道的画面 11、支持视频拼接功能，视频源可以通过客户端软件进行上下位移裁剪、放大、缩小等操作；视频源可以支持704×576(30帧/秒)、1280×720(30帧/秒)、1920× 1080(30帧/秒)；最大可以支持4路1920×1080(30帧/秒)视频源拼接成1路1920×1080(25帧/秒),可以设置视频编码格式(1080P/720P/D1)和码率 12、支持对指定时间的录像进行标签并归档,便于后续查看,支持64个标签 13、支持录像加解锁功能，支持对关键数据加锁,只有解锁后才可被覆盖 ▲14、支持混音录像功能,NVR和前端摄像机语音对讲时,对讲语音与视频可以同步录制（提供具有权威机构出具的检测报告证书复印件并加盖厂商公章证明） 15、单网口支持3个不同网段IP地址的IPC设备接入 ★16、可设置单屏1, 4, 9 ,16, 36 ,64，双屏16/1, 9/9 ,64/1（主/辅屏）预览模式（提供法定具有资质检验检测机构出具的检测报告复印件） 17、支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换、视频源设置 18、支持整机热备功能，可为多台硬盘录像机设置一台备份设备，当多台主设备中某一台异常离线时，备份设备自动替换主设备进行录像 ★19、支持零通道编码功能，可用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面；支持设置零通道编码码流的分辨率、码率、帧率；支持将零通道编码码流进行转发、本地存储、回放；（提供法定具有资质检验检测机构出具的检测报告复印件） 20、支持对枪球联动抓拍图片进行存储、查询 21、支持智能检索功能，支持对视频录像按智能分析类别进行检索 22、支持智能分析功能，当接入画面发生警戒线、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、场景变更、声音异常、虚焦检测，可联动报警并记录；当接入画面发生移动侦测时，可联动报警并记录 23、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 24、支持录像设定功能，每个摄像机通道都能单独分配录像空间和盘组 25、设备应具备2个RJ45接口、1个LineIn音频输入接口、1个LineOut音频输出接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2×USB2.0接口、2×USB3.0接口、2个RS485接口、2个报警输入、2个报警输出接口 ★26、内置16个硬盘接口，支持eSATA接口外接存储设备，支持双电源、热插拔等（提供法定具有资质检验检测机构出具的检测报告复印件） 27、机箱采用模块化、无线缆设计，支持主板、风扇支持外部插拔，维护便捷，无线缆设计保证设备运行稳定可靠。 |
| 18 | 6T硬盘 | 32 | 块 | 6T硬盘 |
| 19 | 双门门禁控制器 | 3 | 台 | 脱机管理门数：两门； 单机可授权注册卡：5万张、默认2万张； 脱机存储记录数：60000条进出、事件记录、1500条系统记录； 通讯方式：TCP/IP； 工作电源：9～24V； 读卡器输入格式 ：Wiegand 26-66bit； |
| 20 | 指纹密码门禁读卡器 | 2 | 个 | 指纹模板容量：1500 误判率：小于0.0001% 记录容量：80000 电源：12VDC，1.5A 尺寸：约180*82*35mm |
| 21 | IC密码读卡器 | 1 | 套 | 用卡片：Mifare格式 感应距离：5～7cm(MF) 读卡时间：100ms 通讯方式：WG34 传输距离：100M 工作电压：9~24VDC(200mA) IP65防水 尺寸：约120×80×25mm |
| 22 | 出门按钮 | 2 | 个 | 带86底盒 |
| 23 | 双门电磁锁 | 2 | 把 | 通电上锁、断电开锁 工作电压：12V DC或24VDC 门状态信号输出：有 最大拉力：280kg（600Lbs）*2直线拉力 锁体尺寸：约L500× W47× H26(mm) |
| 24 | IC卡 | 50 | 张 | 国产优质 |
| 25 | 开关电源 | 4 | 个 | 12V/8.5A |
| 26 | 门禁系统软件接口 | 1 | 套 | 实时监控门禁系统的状态，实现对开关门状态、门的刷卡记录进行监测，并远程控制开门。 |
| 27 | 数据采集器 | 1 | 台 | 1.CPU:J1900四核 2.0GHz 内存：4GB 硬盘：500G 2.支持液晶屏显示重要信息；支持按键功能，可进行参数查看和设置； 网口：2路10/100/1000以太网口 串口：2路RS232，6路RS485 I/O口：6路DI，2路DO USB：4路。 输入电源：2路AC220V 标准19寸1U机架式 3. ▲通过3C和CE认证并提供第三方检测报告复印件 |
| 28 | 管理服务器 | 1 | 套 | 1.CPU:Intel G4600 奔腾双核四线程 3.6GHz 主板：IMB-195（2*RS232/422/485 2*RS-232 4*USB2.0 4*USB3.0 1*Mini-PCIe，1*Mini-SATA 1*PCIex16 双千兆网口） 内存：8G DDR4 2400 显卡：NVIDIA GTX1050 2G DDR5 硬盘：1TB 7200转32M SATA3 固态硬盘：60G SSD 2.电源：300W 机箱：2U嵌入式工控机箱 |
| 29 | DCIM数据中心综合管理平台 | 1 | 套 | 系统平台具备以下功能： 1、系统架构：系统软件须同时支持B/S和C/S架构。 2、设备电子地图功能：系统支持电子地图显示每个设备的运行状态。 3、通讯管理：支持通过RS232/RS485/RS422、SNMP、TCP/IP网络与本地或远程设备通讯。 4、界面组态功能：系统提供组态功能，支持多种界面组态控件，可自由定义修改设备监控界面；可在线修改监控界面。 5、权限管理：系统支持分级用户权限管理，授权颗粒度为单个监控对象（即系统可按照设备类别、配电房区域、单个设备等进行管理），同时对系统用户操作具有详细记录。 6、▲多屏显示：系统内置多屏展示功能，可将多个主要的监控画面通过分屏的方式放置在一个监控页面中，支持分为4、9、16画面，在大屏展示时不用占用过多屏幕也可展示更多监控界面。（提供截图证明） 7、系统自动发送健康报告短信息：系统支持整点发送设备运行状态报告，内容包含设备名称、是否处于正常状态。 8、▲支持短信查询、控制和布撤防：可以通过短信查询系统和设备的状态和重要信息，也可以通过短信远程对设备进行控制。（提供截图证明） 报警管理：系统支持多样报警方式，包含电话报警、短信息报警、邮件报警、声光报警、多媒体报警。 9、▲系统需具备报警过滤功能，可按照需要过滤不需要的报警，如主从事件报警过滤。（提供截图证明） 10、▲报警升级：系统支持用户自定义报警升级策略定义，当报警满足升级策略时，发出通知给更高层人员。（提供截图证明） 11、报警缓冲：当设备发生故障，造成数据剧烈上下波动，报警频繁产生和解除，维修人员无法快速到位时，通过报警延迟解除和数据缓冲设置屏蔽重复报警。（提供截图证明） 12、★所投动力环境监控系统须与采购方现有动环监控系统兼容，能无缝接入采购人现有动环监控管理系统，投标人提供无缝对接承诺书。 13、▲数据管理：系统自动存储多种运行数据，支持按时间间隔存储、时间点存储、数据变化率存储等多种存储规则。（提供截图证明） 14、▲逻辑组合告警：管理人员可以定义多个组合条件，当同时满足多个条件或者至少满足设定的条件个数，才产生告警。（提供截图证明） 报表管理：系统能根据用户需求定制生成日、周、月的设备运行记录报表，导出为excel格式文件。系统能手动生成用户自定义时间段的设备运行记录报表。 15、▲设备信息管理：系统提供设备档案信息库，其中包含设备的档案信息（包含设备编号、生产厂家、安装日期、厂家联系方式信息），通过设备信息组件可录入、修改、查询设备信息档案。（提供截图证明） 16、▲设备故障专家诊断库：系统提供可定义扩充的设备故障专家诊断知识库，管理人员可进行修改和扩充；监测到设备故障，系统可实现弹出故障专家诊断窗口，对故障进行原因分析及给出故障处理建议。（提供截图证明） 17、▲平台中能耗系统支持节能工程管理和节能工程效果对比（需提供能耗分析系统著作版权证书复印件并加盖原厂公章） 18、为保障系统的稳定及可靠性，机房环境监测系统生厂商必须满足以下： ▲厂家需为专业的双软企业， ▲投标厂家具备规范的售后管理信息化系统（需提供厂家自有的工程项目及售后管理系统相关证书）； 19、★提供售后服务承诺书，供货时提供原厂家的供货证明资料。 |
| 30 | 报警功能软件模块 | 1 | 套 | 告警确认：系统应支持单条及批量确认告警事件，可录入处理意见，并能够屏蔽短信、电话、邮件等告警通知。 告警定位：运维人员可在告警栏查看告警详情，点击该报警事件可一键定位到该设备具体监控页面，了解实际告警情况。 定时报平安：系统须支持定时报平安功能，在指定的时间将系统健康运行信息以短信的方式通知管理人员。 告警阈值：系统应可以将每个参数的告警值和解除值分开设置，并且每个参数可以配置不少于4个告警阈值和4个解除阈值。 告警查询，可按设备、分类、时间、等级、关键字、时间段查询告警，并导出到excel。 |
| 31 | WEB远程浏览模块 | 1 | 套 | 通过TCP/IP网络在网络连接的任意位置，通过浏览器或管理服务器浏览所有机房的实时信息：遥测、遥信、视频、曲线等，查看报警事件、进行报警设置、系统配置等工作，IE远程站与当地监控站具有完全一致的图形界面，且无需安装任务软件。 |
| 32 | 集中报警管理单元 | 1 | 套 | 当大量告警同时产生时根据自定义配置对告警进行过滤块；系统提供可定义扩充的设备故障专家诊断知识库，管理人员可进行修改和扩充，对故障进行原因分析及给出故障处理建议。 |
| 33 | 联动控制功能定制 | 1 | 套 | 用户可以定义重要门区敏感时段（可自定义）有人刷卡时短信通知管理人员；并可以定义刷卡时联动控制，比如联动开灯，或者夜间有人刷卡进入开启蜂鸣器报警等。 |
| 34 | 手机APP管理功能 | 1 | 套 | 需支持移动终端安卓版、移动终端IOS版 |
| 35 | 管线辅材 | 1 | 批 | 含安装底盒、扎带、电工胶、DN20镀锌线管、2芯阻燃电源线、六类屏蔽阻燃网线等辅材 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 项目整体质量保证期不少于3年（自竣工验收合格之日算起），分项货物在参数中有更高要求的该分项货物按参数质保期执行，产品的售后服务承诺不低于原厂商标准服务承诺。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）招标代理服务费、保险费、检测费用和各项税金； （5）现场施工安装所有费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |
| 商务及其它要求 |  | 1、投标产品及有关备件必须是具备厂家合法渠道的全新正品，产品的售后服务承诺不低于原厂商标准服务承诺。 2、免费送货上门，免费安装调试，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 3、投标时应在投标文件中提供针对本项目的割接方案。 4、售后服务承诺书必须含（但不限于）以下内容： （1）故障响应时间：售后服务时间为7×24小时，接到故障通知后30分钟内响应，2小时内派工程师到达现场，24小时内解决问题； （2）提供本地化服务，安排技术工程师进行回访； （3）投标产品质量保证期限； （4）质量保证期间的服务方式； （5）质量保证期后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等； 5、本次招标为集成（含硬件安装、集成实施、设备供应）的提供，技术环境复杂、技术难度大，特安排统一现场勘察：2020年3月9日，逾期不予接待；地点：南宁市民族大道105号；联系人： 陆俊羽，电话：18878716656。 勘察人员由供应商的法定代表人或授权委托代理人（委托代理时须携带授权委托书）持本人身份证原件及供应商的营业执照副本复印件（加盖公章）以及招标文件购买凭证（采购代理机构出具的购买招标文件的发票或者收据）进行现场勘察，否则不予以接待。供应商应对现场和周围环境进行勘察，并将用户签字盖章的现场勘察表放入投标文件中。 |  |  |
| 交货和验收要求 |  | 1、交付使用：自签订合同之日起20个日历日内完成货物供应和实施并交付使用。 2、交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 3、本项目工作完成后，中标人提出验收申请，经采购人同意后组织验收；验收不通过的，根据意见进行整改，直到验收通过为止。相关验收费用由中标人承担。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1、合同签订之日起15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的40%； 2、所有货物验收合格并交付正常使用后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的60%，提供完毕所有货物并经验收合格及正常使用后，履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后，如乙方完全履行了质量保证义务的，甲方在15个工作日内退回乙方（不计利息）。乙方在申请付款时将同等金额、合法有效的发票开具给甲方，否则甲方有权顺延付款。 |  |  |